ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ системы УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ муниципального образования

сельское поселение унъюган

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

СХЕМА электрОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

сельское поселение унъюган

Омск 2014

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ системы УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ муниципального образования сельское поселение унъюган ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЪЮГАН

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района;

Муниципальный контракт: № 06/14 от 03.02.2014 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Институт Территориального Планирования «Град»

Шифр проекта: ГП-1630-14 КП

Омск 2014 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель проекта | Е.В. Волохина |
| --- | --- |
| Руководитель департамента инженерной инфраструктуры | А.С. Дмитриев |
| Руководитель группы отдела инженерного обеспечения | Д.А. Мацаков |
| Ведущий инженер отдела инженерного обеспечения | Г.В. Музыкин |

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение	5

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем электроснабжения	7

1.1 Описание системы и структуры электроснабжения сельского поселения	7

1.2 Описание существующего состояния источников электроснабжения	8

1.3 Описание существующего состояния линий электропередач	10

1.4 Существующие технические и технологические проблемы в системе электроснабжения	10

2 Прогноз роста электрических нагрузок и потребления электроэнергии	11

2.1 Общая характеристика развития территории сельского поселения	11

2.2 Прогноз объемов потребления электроэнергии	14

2.3 Прогноз перспективных электрических нагрузок	14

3 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем электроснабжения	22

3.1 Перечень основных мероприятий по реализации схемы электроснабжения	22

4 Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения	23

5 Целевые показатели развития системы электроснабжения	25

Приложение 1	26

Приложение 2	27

Приложение 3	28

Приложение 4	29

Приложение 5	34

Приложение 6	45

Приложение 7	46

Приложение 8	47

Приложение 9	48

# Введение

Настоящая работа выполнена на основании договора № 06/14 от 03.02.2014 г. между Управлением жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района и ООО «ИТП «Град».

В работе представлены следующие материалы:

- анализ существующей системы электроснабжения;

- выявлены недостатки существующей сети и проблемы ее развития на рассматриваемый период;

- определены источники покрытия прогнозируемой нагрузки на период до 2035 г.;

- разработана схема электроснабжения поселка Унъюган;

- определены места расположения ТП, количество и мощность предлагаемого силового оборудования;

- по результатам расчетов перспективной нагрузки приведены предложения по реконструкции существующего электросетевого оборудования;

- определена потребность в основном оборудовании строительстве сетей;

- выполнен ориентировочный расчет стоимости строительства и реконструкции объектов по укрупненным показателям.

В проекте схемы электроснабжения определена необходимость размещения новых электросетевых объектов, направление трасс проектируемых линий электропередачи, а также перечень инженерных сооружений и линий электропередачи, подлежащих реконструкции. Определена ориентировочная инвестиционная стоимость запланированных мероприятий. Схема электроснабжения разработана на расчетный период до 2035 г.

В состав схемы электроснабжения входят графические материалы и пояснительная записка к ним.

Основанием для разработки схемы электроснабжения является:

- проект схемы электроснабжения поселка Унъюган, выполненный ООО «Энергоспецсервис» в 2012 г.;

- проект генерального плана сельского поселения Унъюган, выполненный ООО «ИТП «Град» в 2014 г.

Исходные данные, используемые при разработке схемы, приняты в соответствии со следующими схемами:

- однолинейная схема электроснабжения п. Унъюган (Приложение 2);

- поопорные схемы фидеров 10 кВ ПС 110/10 кВ «Унъюган» (Приложение 3);

- однолинейные схемы КТП 10/0,4 кВ п. Унъюган (Приложение 4);

- схема развития системы электроснабжения на территории п. Унъюган (Приложение 5);

- однолинейная схема электроснабжения поселка Таежного ЛПУ МГ (Приложение 6);

- поопорная схема фидеров 10 кВ ПС 110/10 кВ «Альфа» (Приложение 7);

- однолинейные схемы КТП 10/0,4 кВ Таежного ЛПУ МГ (Приложение 8).

При разработке схемы электроснабжения сельского поселения были учтены следующие нормативные документы:

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание, дополненное с исправлениями;

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

- СО 153-34.20.118-2003 «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем».

# Технико-экономическое состояние централизованных систем электроснабжения

## Описание системы и структуры электроснабжения сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение Унъюган (далее сельское поселение Унъюган, сельское поселение, поселение) расположено на западе муниципального образования Октябрьский район Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Территория сельского поселения Унъюган расположена в пределах Приуральской части Сибирских увалов, именуемой Кондо-Сосьвинской возвышенностью и представляющей холмисто-увалистую, местами ступенчатую, полого-волнистую слабо расчлененную территорию со слабым уклоном с юга на север и с запада на восток. Значительная часть покрыта хвойными лесами. Речная сеть рассматриваемой территории представлена р. Уньюган, р. Средний, р. Репсоим, которые являются правыми притоками р. Нягынь-Юган, протекающей вдоль северо-восточных границ муниципального образования.

В состав сельского поселения Унъюган входит один населенный пункт - поселок Унъюган (далее также п. Унъюган, поселок), являющийся административным центром муниципального образования. Численность населения сельского поселения Унъюган составляет  5,4 тыс. человек. Площадь территории сельского поселения в существующих границах 7290 га.

Структура экономики поселения представлена деятельностью промышленного производства, субъектов малого бизнеса, учреждений социальной сферы и сферы услуг. Промышленность поселения представлена следующими видами экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды; обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, швейное производство, переработка древесины и производство изделий из дерева.

Главным градообразующим предприятием на территории сельского поселения является газоперекачивающая компрессорная станция Таежного линейного  производственного управления магистральных газопроводов – филиал общества с ограниченной ответственностью «Газпром Трансгаз Югорск» (Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск»), основным видом деятельности которого является транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки.

Обрабатывающее производство представлено лесопромышленными предприятиями. Лесозаготовительные предприятия, расположенные на территории поселения, в основном производят обрезные и необрезные пиломатериалы, половина которых производится субъектами малого предпринимательства. Тем не менее, субъекты лесного бизнеса обеспечивают занятость местного населения, смягчая социальную напряженность.

Климат рассматриваемой территории резко континентальный, избыточно увлажненный, с суровой продолжительной зимой и тёплым коротким летом. Открытость территории Среднего Приобья обуславливает резкие колебания температур: в зимнее время могут быть отмечены положительные значения, в летнее – отрицательные. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период составляет минус 2,3 °С.

Влажность воздуха за год составляет 75 %, в холодный период она увеличивается до 90%, в теплый уменьшается до 65%, относительная влажность в июле – 56%, в январе – 78%.

Прогноз численности населения муниципального образования на расчетный срок принята в соответствии с действующим Генеральным планом и должна составить 5,7 тыс. человек (рост на 6% к существующему уровню).

## Описание существующего состояния источников электроснабжения

Система электроснабжения сельского поселения Унъюган централизованная. Электроснабжение потребителей осуществляется от двух центров питания 110 кВ:

- ПС 110/10 кВ «Унъюган» с двумя трансформаторами по 6,3 МВА, расположенная на территории п. Унъюган (на балансе ОАО «ЮТЭК-Кода»);

- ПС 110/10 кВ «Альфа» с двумя трансформаторами по 6,3 МВА, расположенная на территории сельского поселения Унъюган (на балансе ООО «Газпром Трансгаз Югорск»).

В восточной части поселка Унъюган основным источником питания является ПС 110/10 кВ «Унъюган». Электроснабжение потребителей западной части (поселок Финский), а также потребителей ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» осуществляется от ПС 110/10 кВ «Альфа». Данные подстанции в настоящее время не имеют сетевого резервирования по сетям 10 кВ.

Электроснабжение потребителей поселения осуществляется:

- от ПС 110/10 кВ «Унъюган» по ВЛ 10 кВ: ф. Поселок, ф. Нижний склад, ф. Больница и ф. Гараж;

- от ПС 110/10 кВ «Альфа» по ВЛ 10 кВ: ЛЭП №1 и ЛЭП №2.

Существующие уровни нагрузки на понизительные подстанции приведены ниже (Таблица 1, Таблица 2).

Таблица 1. Существующая электрическая нагрузка на ПС 110/10 кВ «Унъюган»

| № | Наименование ПС | Кол-во и мощность трансформаторов, кВА | Полная мощность, кВА | Максимальная фактическая нагрузка на декабрь 2013 г. Р, кВт | Реактивная мощность, кВар | Загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Унъюган | 2х6300 |  | н/д |  |  |
|  | 1 СШ 10 кВ |  |  |  |  |  |
|  | ф. Нижний склад |  |  |  |  |  |
| 2 | КТП 142 | н/д | - | н/д | - | - |
| 3 | ТП 10/0,4 кВ | н/д | - | н/д | - | - |
| 4 | ТП 10/0,4 кВ | н/д | - | н/д | - | - |
| 5 | КТП Катаев | н/д | - | н/д | - | - |
| 6 | ТП 10/0,4 кВ Нижний склад древесины | н/д | - | н/д | - | - |
| 7 | ТП 10/0,4 кВ | н/д | - | н/д | - | - |
|  | ф. Гараж |  |  |  |  |  |
| 8 | КТП 132 | 1х400 | 143 | 128,7 | 62,3 | 32,2 |
| 9 | КТП 133 | н/д | - | н/д | - | - |
| 10 | КТП 134 | 1х400 | 153 | 137,7 | 66,7 | 34,4 |
| 11 | КТП 135 | 1х400 | 166,56 | 149,9 | 72,6 | 37,5 |
| 12 | КТП 136 | н/д | - | н/д | - | - |
| 13 | КТП 137 | 1х630 | 131,44 | 118,3 | 57,3 | 18,8 |
| 14 | КТП ТБО | н/д | - | н/д | - | - |
| 15 | КТП 140 (ЧП Сухов) | н/д | - | н/д | - | - |
|  | 2 СШ 10 кВ |  |  |  |  |  |
|  | ф. Больница |  |  |  |  |  |
| 16 | КТП 130 | 1х400 | 215,33 | 193,8 | 93,85 | 48,4 |
| 17 | КТП 131 | 1х250 | 141,44 | 127,3 | 61,64 | 50,9 |
| 18 | КТП 137 | н/д | - | н/д | - | - |
|  | ф. Поселок |  |  |  |  |  |
| 19 | КТП «Уралсвязьинформ» | н/д | - | н/д | - | - |
| 20 | КТП «Мегафон» | н/д | - | н/д | - | - |
| 21 | КТП 141 | 1х250 | 143,11 | 128,8 | 62,38 | 51,5 |
| 22 | КТП 142 | н/д | - | н/д | - | - |
| 23 | КТП 143 | н/д | - | н/д | - | - |
| 24 | КТП ЧП «Козлов» | н/д | - | н/д | - | - |
| 25 | КТП 144 | 1х400 | 250 | 225,0 | 108,97 | 56,2 |
| 26 | КТП 145 | 1х400 | 191,11 | 172,0 | 83,3 | 43 |
| 27 | КТП 146 | 1х630 | 229,33 | 206,4 | 99,95 | 32,8 |

Таблица 2. Существующая электрическая нагрузка на ПС 110/10 кВ «Альфа»

| № | Наименование ПС | Кол-во и мощность трансформаторов, кВА | Полная мощность, кВА | Максимальная фактическая нагрузка на декабрь 2013 г. Р, кВт | Реактивная мощность, кВар | Загрузка, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Альфа | 2х6300 | - | н/д | - | - |
|  | 1 СШ 10 кВ |  |  |  |  |  |
|  | ф. ЛЭП №1 |  |  |  |  |  |
| 2 | ТП 10/0,4 кВ | н/д | - | н/д | - | - |
| 3 | ТП 10/0,4 кВ | н/д | - | н/д | - | - |
| 4 | КТП 10/0,4 кВ (КОС-400 1 очередь) | 2х100 | - | Демонтирована в 2010 г. | - | - |
| 5 | КТПБ №7 (КОС-400 2 очередь) | 2х250 | 32,7 29,64 | 29,44 25,68 | 14,23 14,8 | 12,5 |
| 6 | КТП №1 | 2х630 | - | н/д | - | - |
| 7 | КТП №2 | 2х250 | - | н/д | - | - |
| 8 | КТП №3 | 2х400 | - | н/д- | - | - |
| 9 | КТП №4 | 2х4000 | - | н/д | - | - |
| 10 | КТП №5 | 2х400 | - | н/д | - | - |
| 11 | КТП №6 | 2х400 | 2,69 2,67 | 2,42 2,4 | 1,17 1,17 | 0,67 |
| 12 | ТП Гаражи | 1х160 | 3,94 | 3,55 | 1,71 | 2,5 |
|  | 2 СШ 10 кВ |  |  |  |  |  |
|  | ф. ЛЭП №2 |  |  |  |  |  |
| 13 | ТП 10/0,4 кВ | н/д | - | н/д | - | - |
| 14 | КТП 10/0,4 кВ (КОС-400 1 очередь) | 2х100 | - | Демонтирована в 2010 г. | - | - |
| 15 | КТПБ №7 (КОС-400 2 очередь) | 2х250 | 32,7 29,64 | 29,44 25,68 | 14,23 14,8 | 12,5 |
| 16 | ТП Лыжня | 1х63 | 5,82 | 5,235 | 2,54 | 9,2 |
| 17 | ТП ХСУ | 1х250 | 11,56 | 10,4 | 5,04 | 4,6 |
| 18 | КТП №1 | 2х630 | - | н/д | - | - |
| 19 | КТП №2 | 2х250 | - | н/д | - | - |
| 20 | КТП №3 | 2х400 | - | н/д | - | - |
| 21 | КТП №4 | 2х400 | - | н/д | - | - |
| 22 | КТП №5 | 2х400 | - | н/д | - | - |
| 23 | КТП №6 | 2х250 | 2,69 2,67 | 2,42 2,4 | 1,17 1,17 | 0,67 |
| 24 | КТП Тупик | 1х100 | 31,11 | 28 | 13,56 | 31,11 |

Трансформаторные подстанции, подключенные к ПС 110/10 кВ «Альфа», обеспечивают электроэнергией электроприемники промышленных потребителей, находящихся на территории сельского поселения, а также станцию водоподготовки и канализационные очистные сооружения (КОС).

На ПС 110/10 кВ «Унъюган» установлено два трансформатора 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый. Прием мощности на ПС осуществляется по ВЛ 110 кВ «Советский – Унъюган – Нягань».

На ПС 110/10 кВ «Альфа» установлено два трансформатора 110/10 кВ мощностью 2х6,3 МВА каждый. Прием мощности на ПС осуществляется по ВЛ 110 кВ «Советский – Унъюган – Нягань».

Собственных источников питания в сети ОАО «ЮТЭК-Кода» сельского поселения Унъюган нет. Резервирование ответственных потребителей осуществляется резервными дизель-генераторами.

Существующая загрузка трансформаторов на ПС 110/10 кВ сельского поселения Унъюган обеспечивает резервирование трансформаторных мощностей в аварийных режимах с отключением или выводом в ремонт одного из трансформаторов.

## Описание существующего состояния линий электропередач

Сети электроснабжения сельского поселения Унъюган состоят из питающих сетей напряжением 110 кВ и распределительных сетей напряжением 10 кВ. В состав распределительных сетей входят сети напряжением 0,4 кВ, предназначенные для питания потребителей коммунально-бытового назначения и промышленных объектов.

Распределительные сети выполнены кабельными и воздушными линиями электропередачи напряжением 10 и 0,4 кВ. В качестве силового кабеля используется в основном кабель в ПВХ изоляции с алюминиевыми жилами. На воздушных линиях 10-0,4 кВ используется, в основном, алюминиевый голый провод, деревянные и железобетонные опоры.

## Существующие технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

Основным недостатком сложившейся системы электроснабжения сельского поселения является эксплуатационный износ сетей и оборудования ТП 10/0,4 кВ.

При проектировании схем развития системы электроснабжения основным направлением развития должно стать техническое перевооружение элементов  энергосистемы, строительство новых объектов и сетей электроснабжения, а также реконструкция объектов, срок службы которых приближается к нормативному или превышает его.

# Прогноз роста электрических нагрузок и потребления электроэнергии

## Общая характеристика развития территории сельского поселения

При подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального образования сельское поселение Унъюган были даны предложения по изменению перечня функциональных зон и выполнена корректировка функционального зонирования территории сельского поселения. Были определены территории для развития жилой застройки, объектов сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Особенностью муниципального образования сельское поселение Унъюган является ограниченные территориальные возможности для освоения под любую застройку с учетом природно-климатических условий. В результате комплексного анализа территории были предложены зоны жилого назначения.

Установленные местоположение, виды и параметры зон жилого назначения предусматривают:

- увеличение градостроительной емкости поселка посредством освоения внутрипоселковых территориальных резервов и реконструкции существующих жилых территорий;

- преобразование существующих неблагоустроенных территорий с ветхой индивидуальной жилой и малоэтажной застройкой в высококомфортные благоустроенные зоны малоэтажной жилой застройки за счёт их последовательной регенерации;

- формирование жилых комплексов средней этажности, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, остановок общественного транспорта, объектов досуга, а также требованиям безопасности и комплексного благоустройства; формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп потребителей;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, восстановления, реставрации и модернизации сохраняемого жилищного фонда;

- ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда, а также объектов, расположенных в границах жилых зон и не соответствующих санитарно-гигиеническим и иным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

Зоны жилого назначения предназначены для преимущественного размещения жилого фонда и могут включать следующие основные виды:

- зона среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей);

- зона малоэтажной жилой застройки (блокированные и секционные дома до 3 этажей);

- зона индивидуальной жилой застройки (одноквартирные дома до 3 этажей).

В составе зон жилого назначения допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Одним из важнейших направлений развития населенного пункта является пространственное и функциональное развитие общественных территорий с усилением их административных, представительских и общественно-культурных функций.

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры обеспечивается за счёт: развития комплексов социальной инфраструктуры, обслуживания потребительского рынка: здравоохранения, образования, культуры, религиозной деятельности, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта; развития сети местных общественных подцентров комплексного повседневного и периодического обслуживания жилых районов, микрорайонов и жилых групп; формирования в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

К числу главных направлений территориального планирования поселка Унъюган относится пространственное и функциональное развитие системы общественных центров, обеспечивающих необходимый и достаточный спектр объектов делового, социального, культурного и иных назначений, а также доступность для граждан, проживающих в разных районах населенного пункта.

Проектными решениями на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган предусмотрено развитие и упорядочение уже сложившихся административно-общественных центров за счет реконструкции начальной школы МКОУ "Унъюганской средней общеобразовательной школы №1" и клуба КСК "Таежный", с учетом увеличения мощности объекта и размещением библиотеки, строительства спортивной площадки и бассейна по ул. Газпромовская. Предусмотрено строительство дома детского творчества, с размещением в здании музыкальной школы и библиотеки, и строительство спортивной площадки по ул. Мира. По ул. Ленина предложено формирование общественного подцентра, с учетом строительства спортивного комплекса и стадиона. В центральной части поселка запланировано строительство пожарного депо.

На территории поселка решениями предусмотрено развитие рекреационной зоны, на продолжении ул. Строителей предлагается строительство лыжной базы и в районе общеобразовательной школы №1 строительство горнолыжной базы.

Одной из возможных точек роста муниципального образования сельское поселение Унъюган могут стать обширные запасы лесных ресурсов и развитие лесной промышленности.

Приоритеты развития лесопромышленного комплекса направлены на модернизацию действующих и строительство новых предприятий, а также на развитие транспортной инфраструктуры лесного хозяйства. С учетом большой капиталоемкости и низкой инвестиционной привлекательности строительства новых предприятий лесопромышленного комплекса предполагается совершенствование механизмов государственной окружной и муниципальной поддержки, а также регулирования данной отрасли.

Действующие объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории сельского поселения, должны быть сохранены в полном объеме. Создание новых объектов позволит укрепить продовольственную безопасность, а также будет способствовать диверсификации экономики.

В целях достижения стратегических приоритетов регионального и муниципального уровня и содействия в реализации проектов производственной сферы, отмеченных в документах социально-экономического планирования, на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган предложены к размещению инвестиционные площадки в сфере производственного и коммунально-складского назначения, а также сельскохозяйственного назначения.

На расчетный срок (2035 г.) при корректировке генерального плана предлагается увеличение площади жилых территорий до 199,1 га (на 43%), в том числе индивидуальной жилой застройки до 46,6 га (практически в 2 раза), малоэтажной жилой застройки до 135 га (на 19%) и среднеэтажной жилой застройки до 17,5 га (более чем в 9 раз).

Плотность населения на территории жилой застройки должна составить 29 чел./га (сокращение на 26%), а в границах населенного пункта сохранится на уровне 8 чел./га.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года (далее - Стратегия) показатель средней жилищной обеспеченности к 2020 году в среднем на территории района должен составить 23-24,5 кв. м площади жилых помещений на человека.

С учетом сложившихся темпов жилищного строительства в муниципальном образовании, а также ориентиров, заложенных в Стратегии уровень средней жилищной обеспеченности на территории сельского поселения на расчетный срок должен составить не менее 25 кв. м общей площади жилых помещений на человека.

Общий объем жилищного фонда на расчетный срок должен составить порядка 184,4 тыс. кв. м. При сносе непригодного для проживания жилищного фонда в полном объеме (13,3 тыс. кв.м) общая площадь нового жилищного строительства должна составить не менее 91 тыс. кв. м, при этом среднегодовой темп жилищного строительства определен на уровне не менее 4 тыс. кв. м общей площади.

Реализация запланированных проектом мероприятий в жилищной сфере позволит достичь следующих значений целевых показателей:

- увеличение площади жилых территорий на 43% относительно существующего уровня;

- объем нового жилищного строительства не менее 91 тыс. кв. м (85% от общего объема действующего жилищного фонда);

- снос непригодного для проживания жилищного фонда в полном объеме;

- рост средней жилищной обеспеченности до 25 кв. м общей площади жилых помещений на человека (прирост 56% к существующему уровню).

Прогноз численности населения муниципального образования сельское поселение Унъюган представлен ниже (Таблица 3).

Таблица 3. Прогноз численности населения муниципального образования сельское поселение Унъюган (на конец года), чел.

| Постоянное население | Факт | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Территория муниципального образования сельское поселение Унъюган, (зона обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект») | 3912 | 3904 | 3929 | 3946 | 3965 | 3984 | 4021 | 4115 | 4196 | 4255 |
| Территория муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск») | 1488 | 1488 | 1479 | 1477 | 1475 | 1473 | 1470 | 1461 | 1452 | 1445 |
| Общая численность населения муниципального образования сельское поселение Унъюган | 5400 | 5392 | 5408 | 5423 | 5440 | 5457 | 5491 | 5576 | 5648 | 5700 |

## Прогноз объемов потребления электроэнергии

Прогноз объемов потребления электроэнергии в зависимости от планируемой численности населения приведен ниже (Таблица 4).

Таблица 4. Прогноз объемов потребления электроэнергии на расчетный срок

|  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 5392 | 5408 | 5423 | 5440 | 5457 | 5491 | 5576 | 5648 | 5700 |
| Объем потребления, тыс. кВт*ч | 4676 | 4669 | 4683 | 4696 | 4710 | 5100 | 5180 | 5250 | 5300 |
| Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, кВт*ч | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |

## Прогноз перспективных электрических нагрузок

Исходя из общей жилой площади и площади объектов общественно-делового назначения, выполняется укрупненный расчет электрических нагрузок.

Расчёт электрических нагрузок выполнен в соответствии с главами 2.1-2.4 «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 и главы 6 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий». Расчет выполнен без учета нагрузки промышленных объектов. Данные расчета приведены ниже (Таблица 5).

Таблица 5. Расчет суммарной электрической нагрузки по сельскому поселению Унъюган на расчетный срок

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Удельная нагрузка, кВт/кв.м | Нагрузка обществ. зданий, кВт | Коэффициент спроса | Расчет-ная мощ-ность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Унъюган |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Индивидуальная жилая застройка | 1-2 | 26261 | 0,02 | - | 0,9 | 472,7 |
| 2 | Малоэтажная жилая застройка | 1-3 | 98074 | 0,02 | - | 0,9 | 1765,3 |
| 3 | Среднеэтажная жилая застройка | 3-5 | 60040 | 0,0158 | - | 0,9 | 853,77 |
| 4 | Административная застройка | - | 42760 | - | 1920,2 | 0,6 | 1152,1 |
| 5 | ВОС, КОС, КНС |  |  |  |  |  | 600 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 4843,9 |

Суммарная электрическая нагрузка на центры питания с учетом запланированных к размещению объектов капитального строительства приведена ниже (Таблица 6 и Таблица 7).

Таблица 6. Расчет электрической нагрузки на ПС 110 кВ «Унъюган»

| № | Наименование объекта | Кол-во и расчетная мощность трансформаторов, кВА | Наименование потребителей | Расчетная мощность, кВт | Расчетная нагрузка на ТП, кВт |  | Полная мощ-ность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110 кВ «Унъюган» | 2х6300 |  |  | 4049,56 |  | 4499,5 |
| 1 | КТП 130 (проект.) | 1х630 | Многоквартирный жилой дом (26 ед.) (проект.) | 44,93 | 361,15 |  | 401,27 |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (27 ед.) (проект.) | 44,06 |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (13 ед.) (сохран.) | 18,28 |  |  |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (3 ед.) (сохран.) | 4,89 |  |  |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (сохран.) | 18,72 |  |  |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (проект.) | 15,36 |  |  |  |
|  |  |  | Гараж (12 ед.) (проект.) | 182,08 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 32,83 |  |  |  |
| 2 | КТП 131 (проект.) | 1х250 | Многоквартирный жилой дом (29 ед.) (проект.) | 49,46 | 201,9 |  | 224,33 |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (9 ед.) (проект.) | 9,72 |  |  |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (5 ед.) (сохран.) | 5,49 |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (14 ед.) (сохран.) | 31,29 |  |  |  |
|  |  |  | Гараж (сохран.) | 7,22 |  |  |  |
|  |  |  | Спортивный центр (проект.) | 66,75 |  |  |  |
|  |  |  | Библиотека (сохран.) | 6,83 |  |  |  |
|  |  |  | Лыжная база (проект.) | 7,78 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 18,35 |  |  |  |
| 3 | КТП 132 (проект.) | 1х630 | Одноквартирный жилой дом (145 ед.) (проект.) | 156,6 | 247,55 | 275,06 |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (10 ед.) (сохран.) | 18,7 |  |  |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (2 ед.) (сохран.) | 13,2 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 18,85 |  |  |  |
| 4 | КТП 132а (проект.) | 1х630 | Многоквартирный жилой дом (37 ед.) (проект.) | 63,94 | 89,17 | 99,08 |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (3 ед.) (проект.) | 3,24 |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (10 ед.) (сохран.) | 13,89 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 8,11 |  |  |  |
| 5 | КТП 135 (проект.) | 1х400 | Многоквартирный жилой дом (4 ед.) (проект.) | 205 | 334,62 | 371,8 |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (3 ед.) (сохран.) | 3,81 |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (2 ед.) (сохран.) | 3,77 |  |  |  |
|  |  |  | Объект общественного питания. Аптека (сохран) | 18,64 |  |  |  |
|  |  |  | Гаражи (5 ед.) (проект.) | 172,99 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 30,42 |  |  |  |
| 6 | КТП 137 (проект.) | 1х630 | Многоквартирный жилой дом (4 ед.) (проект.) | 37,26 | 426,4 | 473,78 |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (9 ед.) (сохран.) | 105,6 |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (сохран.) | 47,99 |  |  |  |
|  |  |  | Гаражи (11 ед.) (проект.) | 196,79 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 38,76 |  |  |  |
| 7 | КТП 139 (проект.) | 1х250 | Полигон ТБО | 100 (ориент.) | 110 | 122,22 |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 10 |  |  |  |
| 8 | КТП 140 (ЧП Сухов) (проект.) | 1х400 | Пилорама | 150 (ориент.) | 165 | 183,33 |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 15 |  |  |  |
| 9 | КТП 141а (проект.) | 1х400 | Многоквартирный жилой дом (7 ед.) (проект.) | 12,1 | 140,69 | 156,32 |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (28 ед.) (проект.) | 30,24 |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (сохран.) | 1,84 |  |  |  |
|  |  |  | Гараж (проект.) | 14,18 |  |  |  |
|  |  |  | Пожарное депо (проект.) | 26,27 |  |  |  |
|  |  |  | Складские помещения (3 ед.) (сохран.) | 43,28 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 12,79 |  |  |  |
| 10 | КТП 142а (проект.) | 2х400 | Многоквартирный жилой дом (проект.) | 1,73 | 269,06 | 298,95 |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (4 ед.) (проект.) | 4,32 |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (5 ед.) (сохран.) | 9,18 |  |  |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (3 ед.) (сохран.) | 10,21 |  |  |  |
|  |  |  | Гараж (сохран.) | 14,02 |  |  |  |
|  |  |  | Склад (сохран.) | 8,51 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная | 20 (ориент.) |  |  |  |
|  |  |  | АЗС (проект.) | 1,1 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 200 |  |  |  |
| 11 | ТП Потребительская (проект.) | 1х400 | Многоквартирный жилой дом (2 ед.) (проект.) | 16,05 | 124,97 | 138,85 |  |
|  |  |  | Общежитие (проект.) | 25,92 |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (проект.) | 22,62 |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (4 ед.) (сохран.) | 10,61 |  |  |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (3 ед.) (сохран.) | 2,57 |  |  |  |
|  |  |  | Административные здания (4 ед.) (сохран.) | 7,23 |  |  |  |
|  |  |  | Кафе (проект.) | 11,65 |  |  |  |
|  |  |  | Контора ЛПХ | 9,95 |  |  |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (сохран.) | 3,96 |  |  |  |
|  |  |  | Предприятие общественного питания (сохран. | 3,06 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 11,36 |  |  |  |
| 12 | КТП 144 (проект.) | 1х400 | Многоквартирный жилой дом (31 ед.) (проект.) | 53,57 | 215,71 | 239,68 |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (8 ед.) (проект.) | 8,64 |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (18 ед.) (сохран.) | 29,75 |  |  |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (6 ед.) (сохран.) | 6,53 |  |  |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (проект.) | 12,36 |  |  |  |
|  |  |  | Спортивный центр (сохран.) | 15,08 |  |  |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (сохран.) | 16,32 |  |  |  |
|  |  |  | Административное здание (3 ед.) (сохран.) | 53,85 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 19,61 |  |  |  |
| 13 | КТП 145 (проект.) | 1х400 | Многоквартирный жилой дом (9 ед.) (проект.) | 15,55 | 183,22 | 203,58 |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (5 ед.) (проект.) | 5,4 |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (42 ед.) (сохран.) | 61,81 |  |  |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (4 ед.) (сохран.) | 30,6 |  |  |  |
|  |  |  | Дом детского творчества, музыкальная школа. Библиотека (проект.) | 12 |  |  |  |
|  |  |  | Детский сад (сохран.) | 21,2 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная (проект.) | 20 (ориент.) |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 16,66 |  |  |  |
| 14 | КТП 146 (проект.) | 1х630 | Многоквартирный жилой дом (3 ед.) (проект.) | 5,18 | 226,17 | 251,3 |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (2 ед.) (сохран.) | 91,82 |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (4 ед.) (сохран.) | 8,59 |  |  |  |
|  |  |  | Гараж 9 (ед.) (сохран.) | 52,24 |  |  |  |
|  |  |  | Складские помещения (4 ед.) (сохран.) | 20,07 |  |  |  |
|  |  |  | Административное здание (сохран.) | 12,44 |  |  |  |
|  |  |  | Объекты торговли (2 ед.) (сохран.) | 15,27 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 20,56 |  |  |  |
| 15 | ТП «КОС» (проект.) | 1х250 | Административное здание (сохран.) | 6,12 | 226,68 | 238,6 |  |
|  |  |  | Предприятие бытового обслуживания. Химчистка (проект.) | 6,74 |  |  |  |
|  |  |  | Баня (проект.) | 21,21 |  |  |  |
|  |  |  | Котельная (сохран.) | 120 |  |  |  |
|  |  |  | КОС (реконструкция) | 52 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 20,61 |  |  |  |
| 16 | КТП 134 (реконструкция) | 1х630 | Многоквартирный жилой дом (7 ед.) (сохран.) | 52,43 | 285,45 | 317,17 |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (4 ед.) (сохран.) | 123,24 |  |  |  |
|  |  |  | Дворец культуры "Лесник" (сохран.) | 38,58 |  |  |  |
|  |  |  | Детский сад (сохран.) | 40,54 |  |  |  |
|  |  |  | Школа (реконструкция) | 4,71 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 26,95 |  |  |  |
| 17 | КТП 141 (реконструкция) | 1х400 | Многоквартирный жилой дом (5 ед.) (проект.) | 8,64 | 276,4 | 307,11 |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (27 ед.) (проект.) | 29,16 |  |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (45 ед.) (сохран.) | 91,67 |  |  |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (9 ед.) (сохран.) | 14,92 |  |  |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (проект.) | 21 |  |  |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (сохран.) | 12,72 |  |  |  |
|  |  |  | Лыжная база (проект.) | 13,82 |  |  |  |
|  |  |  | Храм (проект.) | 2,72 |  |  |  |
|  |  |  | Школа (сохран.) | 56,63 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 25,13 |  |  |  |
| 18 | ТП 10/0,4 кВ «Больница» (сохран.) | 1х250 | Больница (сохран.) | 109,09 | 165,42 | 183,8 |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (21 ед.) (сохран.) | 32,28 |  |  |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (сохран.) | 0,97 |  |  |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (сохран.) | 8,04 |  |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 15,04 |  |  |  |
| 19 | ТП 10/0,4 кВ (ЖД тупик) (сохран.) | н/д | - | н/д | - | - |  |
| 20 | КТП Катаев (сохран.) | н/д | - | н/д | - | - |  |
| 21 | ТП 10/0,4 кВ (сохран.) | н/д | - | н/д | - | - |  |
| 22 | КТП «Уралсвязьинформ» (сохран.) | н/д | - | н/д | - | - |  |
| 23 | КТП «Мегафон» (сохран.) | н/д | - | н/д | - | - |  |
| 24 | КТП ЧП «Козлов» (сохран.) | н/д | - | н/д | - | - |  |

Таблица 7. Расчет электрической нагрузки на ПС 110 кВ «Альфа»

| № | Наименование объекта | Кол-во и расчетная мощность трансформаторов, кВА | Наименование потребителей | Расчетная мощность, кВт | Расчетная нагрузка на ТП, кВт | Полная мощ-ность, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110 кВ «Альфа» | 2х6300 |  |  | 1528,45 | 1698,28 |
| 1 | ТП 10/0,4 кВ | н/д | - | н/д | - | - |
| 2 | ТП 10/0,4 кВ | н/д | - | н/д | - | - |
| 3 | КТПБ №7 (КОС-400 2 очередь) | 2х250 | - | 29,44 25,68 | 29,44 25,68 | 32,7 29,64 |
| 4 | КТП №1 | 2х630 | - | н/д | - | - |
| 5 | КТП №2 | 2х250 | Многоквартирный жилой дом (11 ед.) (сохран.) | 58,82 | 223,07 | 247,86 |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (2 ед.) (сохран.) | 3,66 |  |  |
|  |  |  | КСК "Таежный" (реконструкция) | 82,47 |  |  |
|  |  |  | Предприятие общественного питания (сохран.) | 12,67 |  |  |
|  |  |  | Гостиница (сохран.) | 4,17 |  |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (сохран.) | 18,36 |  |  |
|  |  |  | Гараж (3 ед.) (сохран.) | 15,01 |  |  |
|  |  |  | Гараж (2 ед.) (проект.) | 7,64 |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 20,28 |  |  |
| 6 | КТП №3 | 2х400 | Одноквартирный жилой дом (6 ед.) (проект.) | 6,48 | 206,69 | 229,65 |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (2 ед.) (сохран.) | 2,4 |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (6 ед.) (сохран.) | 70,08 |  |  |
|  |  |  | Школа (сохран.) | 50,3 |  |  |
|  |  |  | Детский сад (сохран.) | 27,23 |  |  |
|  |  |  | Гараж (2 ед.) (проект.) | 31,41 |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 18,79 |  |  |
| 7 | КТП №4 | 2х400 | Многоквартирный жилой дом (7 ед.) (проект.) | 49,88 | 440,37 | 489,3 |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (14 ед.) (проект.) | 68,24 |  |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (10 ед.) (сохран.) | 21,3 |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (18 ед.) (сохран.) | 137,01 |  |  |
|  |  |  | Общежитие (3 ед.) (сохран.) | 21,06 |  |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (3 ед.) (сохран.) | 58,8 |  |  |
|  |  |  | Гараж (4 ед.) (проект.) | 26,16 |  |  |
|  |  |  | Гараж (сохран.) | 3,14 |  |  |
|  |  |  | Пожарное депо (сохран.) | 8,85 |  |  |
|  |  |  | Административное здание (сохран.) | 5,9 |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 40,03 |  |  |
| 8 | КТП №5 | 2х400 | Многоквартирный жилой дом (проект.) | 21,48 | 530,5 | 589,44 |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (проект.) | 56,92 |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (5 ед.) (сохран.) | 149,61 |  |  |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (сохран.) | 51,22 |  |  |
|  |  |  | Бассейн (проект.) | 58,49 |  |  |
|  |  |  | Магазин смешанных товаров (сохран.) | 20,4 |  |  |
|  |  |  | Гостиница (сохран.) | 8,2 |  |  |
|  |  |  | ФОК (сохран.) | 115,95 |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 48,23 |  |  |
| 9 | КТП №6 | 2х400 | - | 2,42 2,4 | 2,42 2,4 | 2,69 2,67 |
| 10 | ТП Гаражи | 1х160 | - | 3,55 | 3,55 | 3,94 |
| 11 | ТП 10/0,4 кВ | н/д | - | н/д | - | - |
| 12 | ТП Лыжня | 1х63 | Одноквартирный жилой дом (18 ед.) (проект.) | 19,44 | 25,93 | 28,81 |
|  |  |  | Многоквартирный жилой дом (проект.) | 1,73 |  |  |
|  |  |  | Одноквартирный жилой дом (2 ед.) (сохран.) | 2,4 |  |  |
|  |  |  | Неучтенная нагрузка | 2,36 |  |  |
| 13 | ТП ХСУ | 1х250 | - | 10,4 | 10,4 | 11,56 |
| 14 | КТП Тупик | 1х100 | - | 28 | 28 | 31,11 |

Из расчетов следует, что мощности установленных на ПС 110 кВ трансформаторов достаточно для обеспечения потребителей сельского поселения электроэнергией на расчетный срок.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем электроснабжения

## Перечень основных мероприятий по реализации схемы электроснабжения

В связи с изменениями планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, в соответствии с решениями проекта Генерального плана поселения схемой предусматриваются следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы электроснабжения:

- строительство ТП «КОС» мощностью 250 кВА для электроснабжения реконструируемых КОС;

- строительство ТП №132 мощностью 630 кВА (перенос существующей ТП №132);

- строительство КТП №139 мощностью 250 кВА рядом с территорией полигона ТБО;

- строительство КТП №132а мощностью 630 кВА по ул. Кишиневская;

- строительство КТП №130 мощностью 630 кВА по ул. Гастелло;

- строительство КТП №140 мощностью 400 кВА рядом с территорией действующей пилорамы;

- строительство КТП №137 мощностью 630 кВА по ул. Матросова;

- строительство КТП №135 мощностью 400 кВА по ул. 30 лет Победы;

- строительство КТП №131 мощностью 250 кВА по ул. Строителей;

- строительство КТП №141а мощностью 400 кВА в створе пер. Лесников;

- строительство КТП №142а мощностью 2х400 кВА (взамен действующей КТП №142);

- строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА по ул. Железнодорожная;

- строительство КТП №146 мощностью 630 кВА по ул. Алышевского;

- строительство КТП №144 мощностью 400 кВА по ул. Комарова;

- строительство КТП №140 мощностью 400 кВА по ул. Мира;

- реконструкция действующей КТП №141 с заменой трансформатора на трансформатор мощностью 400 кВА;

- реконструкция действующей КТП №134 с заменой трансформатора на трансформатор мощностью 630 кВА;

- строительство воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 16,4 км;

- строительство линий уличного освещения общей протяженностью 8,6 км.

Сохранение существующих трансформаторных подстанций предусмотрено с дальнейшей  реконструкцией морально и физически устаревшего оборудования по мере необходимости.

При проектировании новых подстанций рекомендуется учитывать следующие требования:

- применение необслуживаемого оборудования или со сниженным объемом регламентных работ;

- компактность, комплектность и высокая степень заводской готовности;

- низкое потребление электроэнергии и снижение объема регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту;

- безопасность эксплуатации, технического обслуживания и ремонта;

- экологическая безопасность.

# Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов системы электроснабжения

Перечень мероприятий и ориентировочные объемы инвестиций потребностей для реализации расчетной схемы развития электроснабжения на территории города представлены ниже (Таблица 8). Расчет инвестиционных потребностей произведен с учетом НЦС-2012 «Укрупненные нормативы цены строительства».

Таблица 8. Объемы инвестиций на новое строительство, модернизацию и реконструкцию электрических сетей сельского поселения Унъюган

| Мероприятия | Ед. изм. | Количество | Ориентировочные объемы инвестиций, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство ТП «КОС» мощностью 250 кВА | объект | 1 | 1 |
| Строительство ТП №132 мощностью 630 кВА (перенос существующей ТП №132) | объект | 1 | 1 |
| Строительство КТП №139 мощностью 250 кВА | объект | 1 | 1 |
| Строительство КТП №132а мощностью 630 кВА | объект | 1 | 1 |
| Строительство КТП №130 мощностью 630 | объект | 1 | 1 |
| Строительство КТП №140 мощностью 400 кВА | объект | 1 | 1 |
| Строительство КТП №137 мощностью 630 кВА | объект | 1 | 1 |
| Строительство КТП №135 мощностью 400 кВА | объект | 1 | 1 |
| Строительство КТП №131 мощностью 250 кВА | объект | 1 | 1 |
| Строительство КТП №141а мощностью 400 кВА | объект | 1 | 1 |
| Строительство КТП №142а мощностью 2х400 кВА | объект | 1 | 1 |
| Строительство КТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА | объект | 1 | 1 |
| Строительство КТП №146 мощностью 630 кВА | объект | 1 | 1 |
| Строительство КТП №144 мощностью 400 кВА | объект | 1 | 1 |
| Строительство КТП №140 мощностью 400 кВА | объект | 1 | 1 |
| Реконструкция КТП №141 | объект | 1 | 0,8 |
| Реконструкция КТП №134 | объект | 1 | 0,8 |
| Строительство воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ | км | 16,4 | 10,5 |
| Строительство воздушных ЛЭП напряжением 0,4 кВ (линия уличного освещения) | км | 8,6 | 7,1 |
| Итого |  |  | 34,2 |

Примечание. Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

Ориентировочные объемы инвестиций потребностей для реализации расчетной схемы развития электроснабжения на территории сельского поселения Унъюган составляют  34,2 млн. рублей.

# Целевые показатели развития системы электроснабжения

Развитие услуг в области электроснабжения напрямую связано с социально- экономическим развитием сельского поселения Унъюган. При реализации мероприятий по  реконструкции и модернизации системы электроснабжения прогнозируется повышение надежности ее функционирования, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом:

- уменьшение количества аварий позволит обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей;

- сокращение объема потерь электроэнергии позволит снизить себестоимость передачи электроэнергии по сетям;

- повышение надежности электроснабжения потребителей всех категорий.

Основными показателями работы системы электроснабжения с учетом перечня мероприятий по развитию являются:

- приведение показателей качества электроэнергии к нормативным значениям;

- повышение надежности электроснабжения потребителей электроэнергии;

- обеспечение пропускной способности существующих сетей электроснабжения, оптимизация работы сети, увеличение энергоэффективности;

- оперативное и гарантированное подключение к сетям электроснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства.

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь характеризуется надежностью их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяют определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.