ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ системы УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ муниципального образования

сельское поселение унъюган

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

СХЕМа ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

сельское поселение унъюган

Омск 2014

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ системы УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ муниципального образования сельское поселение унъюган ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЪЮГАН

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района;

Муниципальный контракт: № 06/14 от 03.02.2014 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Институт Территориального Планирования «Град»

Шифр проекта: ГП-1630-14 КП

Омск 2014 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель проекта | Е.В. Волохина |
| --- | --- |
| Руководитель департамента инженерной инфраструктуры | А.С. Дмитриев |
| Руководитель группы отдела инженерного обеспечения | Д.А. Мацаков |
| Ведущий инженер отдела инженерного обеспечения | А.В. Ромашов |

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение. Цели и задачи схемы теплоснабжения	5

1 Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	7

2 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

3 Перспективные балансы теплоносителя	19

4 Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	21

5 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей	25

6 Перспективные топливные балансы	26

7 Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	27

8 Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	35

9 Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	37

10 Решения по бесхозяйным тепловым сетям	38

Приложение 1	39

Приложение 2	40

Приложение 3	41

Приложение 4	42

Приложение 5	43

Приложение 6	44

Приложение 7	45

# Введение. Цели и задачи схемы теплоснабжения

Проектирование систем теплоснабжения населённых пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом.

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами городской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Даётся обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчётный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а также трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпроектного документа по развитию теплового хозяйства принята практика составления перспективных схем теплоснабжения поселения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса поселения, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

В последние годы наряду с системами централизованного теплоснабжения значительному усовершенствованию подверглись системы децентрализованного теплоснабжения, в основном за счёт развития крупных систем централизованного газоснабжения с подачей газа крышным или пристроенным котельным или непосредственно в квартиры жилых зданий, где за счёт его сжигания в топках котлов, газовых водонагревателях, квартирных генераторах тепла может быть получено тепло одновременно для отопления, горячего водоснабжения, а также для приготовления пищи.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения поселения (далее по тексту поселения) является Федеральный закон от 27 июля 2010 г № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей.

Схема теплоснабжения поселения разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема теплоснабжения поселения представляет документ, в котором обосновывается необходимость и экономическая целесообразность проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей, средств их эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности, развития экономики поселения и надежности теплоснабжения потребителей.

Основными задачами при разработке схемы теплоснабжения поселения являются:

1. Обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении поселения.

2. Выявление дефицита тепловой мощности и формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

3. Выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения сельского поселения.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме теплоснабжения, позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надёжности систем жизнеобеспечения.

Схема теплоснабжения разработана с учетом действующих требований Федерального закона от 27.07.2010 №190–ФЗ «О теплоснабжении», Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», СП 124.13330.2012. Свод правил. «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 89.13330.2012. Свод правил. «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76», СП 50.13330.2012. Свод правил. «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003», СП 131.13330.2012. Свод правил. «Строительная климатология. Актуализированная версия СНиП 23-01-99*», территориальных строительных нормативов, а так же санитарных правил и норм.

# Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

Фактически сложившийся базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения п. Унъюган представлен ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Сложившийся базовый уровень потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Зона действия | Максимальная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) мощности с учетом максимальной присоединенной нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СП Унъюган |  |  | 3,32 | 11,89 |
| 1 | Котельная №1 | п.Унъюган, Промышленный проезд, 18 | п. Унъюган в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер. Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер. Лесников, 60 Лет Октября; ул. Таежная дома 8-10; пос. Молодежный | 3,32 | 11,89 |
| 2 | Котельная №2, №3 | п.Унъюган | п. Унъюган за исключением участка в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер. Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер. Лесников, 60 Лет Октября; ул. Таежная домов 8-10; пос. Молодежного | - | - |

Подключение новых объектов застройки к локальным системам теплоснабжения предусматривается для многоквартирной застройки и объектов социального и культурно-бытового назначения. Для районов индивидуальной застройки централизованное отопление и горячее водоснабжение предусматривается от индивидуальных тепловых источников.

Расчетные нагрузки для подключения строящихся объектов к локальным системам теплоснабжения определялись на основании расчетных данных генерального плана и проекта планировки п. Унъюган.

Прогнозы прироста площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий с указанием прироста потребления тепловой энергии (мощности) представлены ниже (Таблица 2, Таблица 3).

В соответствии с планируемыми объемами нового строительства и реконструкции капитальных объектов в п. Унъюган прирост объема потребления тепловой мощности указанными капитальными объектами составит 8,7721 Гкал/ч.

Строительные фонды с элементами территориального деления с разделением объектов строительства на жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий приведен ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1. Строительные фонды с элементами территориального деления с разделением объектов строительства на жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Таблица 2. Прогнозы прироста площади строительных фондов жилых домов

| Тип объекта | Наименование | Кол. Шт. | Этаж-ность | Кол квартир | Расчет кол. проживающих | Площадь общая, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индивидуальной жилой застройки | Одноквартирный жилой дом | 276 | 1 | 1 | 537 | 22080 | 2,233 |
| Малоэтажной жилой застройки | Многоквартирный жилой дом | 177 | 1 | 2 | 1062 | 22656 | 2,291 |
| Малоэтажной жилой застройки | Многоквартирный жилой дом | 4 | 2 | 4-8 | 59 | 2213 | 0,196 |
| Малоэтажной жилой застройки | Многоквартирный жилой дом | 5 | 3 | 103 | 171 | 6382 | 0,527 |
| Малоэтажной жилой застройки | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | 1 | 4 | 36 | 28 | 1591 | 0,127 |
| Малоэтажной жилой застройки | Общежитие | 1 | 3 | 0 | 85 | 1920 | 0,159 |
| Среднеэтажной жилой застройки | Многоквартирный жилой дом | 5 | 4 | 260 | 492 | 18419 | 1,465 |

Таблица 3. Прогнозы прироста площади строительных фондов общественных зданий

| Тип объекта | Наименование | Этаж-ность | Площадь общая, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Культового назначения | Храм | 1 | 126 | 0,015 |
| Социального и коммунально-бытового | Пожарное депо | 1 | 695 | 0,070 |
| Социального и коммунально-бытового | Баня | 2 | 561 | 0,438 |
| Социального и коммунально-бытового | Предприятие бытового обслуживания. Химчистка | 1 | 208 | 0,025 |
| Спортивного назначения | Бассейн | 2 | 1354 | 0,272 |
| Спортивного назначения | Клуб КСК "Таежный". Библиотека | 2 | 1909 | 0,221 |
| Спортивного назначения | Горнолыжная база | 1 | 320 | 0,038 |
| Спортивного назначения | Спортивный комплекс | 1 | 1522 | 0,260 |
| Спортивного назначения | Лыжная база | 1 | 180 | 0,022 |
| Торгового назначения | Магазин смешанных товаров | 1 | 103 | 0,013 |
| Торгового назначения | Магазин смешанных товаров | 1 | 175 | 0,022 |
| Торгового назначения | Магазин смешанных товаров. Кафе | 1 | 335 | 0,043 |
| Торгового назначения | Магазин смешанных товаров | 1 | 128 | 0,016 |
| Общественного питания | Кафе | 1 | 240 | 0,128 |
| Учебно-образовательного назначения | Дом детского творчества, музыкальная школа. Библиотека | 1 | 800 | 0,100 |
| Учебно-образовательного назначения | МКОУ "Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1" | 1 | 314 | 0,040 |

Прогнозы прироста площади строительных фондов по котельным с указанием прироста потребления тепловой энергии (мощности) представлены ниже (Таблица 4).

Таблица 4. Прогнозы прироста площади строительных фондов по котельным

| № | Наименование здания | Этаж-ность | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Котельная "Таёжное ЛПУ МГ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 4 шт. | 3 | 4774 | 0,280 | 0,0000 | 0,1146 | 0,394 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 4003 | 0,222 | 0,0000 | 0,0961 | 0,318 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,006 | 0,0000 | 0,0019 | 0,008 |
| 4 | Бассейн | 2 | 1354 | 0,101 | 0,1437 | 0,0271 | 0,272 |
| 5 | Клуб КСК "Таежный". Библиотека | 2 | 1909 | 0,114 | 0,1048 | 0,0022 | 0,221 |
| Всего |  |  |  | 0,723 | 0,2485 | 0,2419 | 1,213 |
| Котельная "Микромодуль" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 132 | 0,010 | 0,0000 | 0,0032 | 0,013 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 16 шт. | 2 | 11093 | 0,719 | 0,0000 | 0,2662 | 0,985 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1616 | 0,095 | 0,0000 | 0,0388 | 0,134 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 3375 | 0,187 | 0,0000 | 0,0810 | 0,268 |
| 5 | Баня | 2 | 561 | 0,042 | 0,0595 | 0,3366 | 0,438 |
| 6 | МКОУ "Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1". Начальная школа | 1 | 314 | 0,022 | 0,0167 | 0,0005 | 0,040 |
| 7 | Предприятие бытового обслуживания. Химчистка | 1 | 208 | 0,013 | 0,0114 | 0,0002 | 0,025 |
| 8 | Спортивный комплекс | 1 | 1522 | 0,109 | 0,1211 | 0,0304 | 0,260 |
| всего |  |  |  | 1,197 | 0,2087 | 0,7569 | 2,163 |
| Котельная ул. Школьная, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дом детского творчества, музыкальная школа. Библиотека | 1 | 800 | 0,057 | 0,0424 | 0,0008 | 0,100 |
| всего |  |  |  | 0,057 | 0,0424 | 0,0008 | 0,100 |
| Котельная ул. Промышленный проезд 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 1061 | 0,069 | 0,0000 | 0,0255 | 0,094 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | 4 | 1591 | 0,088 | 0,0000 | 0,0382 | 0,127 |
| 3 | Общежитие | 3 | 1920 | 0,113 | 0,0000 | 0,0461 | 0,159 |
| 4 | Магазин смешанных товаров | 1 | 103 | 0,006 | 0,0054 | 0,0017 | 0,013 |
| 5 | Пожарное депо | 1 | 695 | 0,010 | 0,0553 | 0,0047 | 0,070 |
| всего |  |  |  | 0,286 | 0,0607 | 0,1162 | 0,463 |
| Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 22400 | 1,728 | 0,0000 | 0,5376 | 2,265 |
| 2 | Общежитие | 3 | 1920 | 0,113 | 0,0000 | 0,0269 | 0,139 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 22000 | 1,697 | 0,0000 | 0,5280 | 2,225 |
| 4 | Кафе | 1 | 240 | 0,017 | 0,0191 | 0,0914 | 0,128 |
| 5 | Лыжная база | 1 | 180 | 0,011 | 0,0099 | 0,0002 | 0,022 |
| 6 | Магазин смешанных товаров 3 шт. | 1 | 638 | 0,038 | 0,0333 | 0,0104 | 0,082 |
| 7 | Храм | 1 | 126 | 0,008 | 0,0069 | 0,0001 | 0,015 |
| Всего от индивидуальных газовых котлов |  |  |  | 3,612 | 0,0692 | 1,1946 | 4,876 |

# Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

В каждой из локальных систем теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения определен дополнительной тепловой нагрузки вновь подключаемых объектов, дополнительных затрат на передачу тепловой энергии по теплосетям и протяженности данных сетей. Расчёт радиусов эффективного теплоснабжения выполнен для централизованных источников в соответствии с рекомендациями специалистов, приведенными в изданиях по данной тематике, и на основании методики, предложенной Е.Я. Соколовым в книге «Теплофикация и тепловые сети». Радиус эффективного теплоснабжения систем теплоснабжения по котельным приведен ниже (Таблица 5).

Таблица 5. Радиус эффективного теплоснабжения систем теплоснабжения по котельным

| Наименование поселения | Установленная мощность, Гкал | Перспективная расчётная нагрузка, Гкал/ч | Протяжен-ность сетей, м | Средний диаметр тепловой сети, мм | Радиус эффективного теплоснаб-жения, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Таёжное ЛПУ МГ" | 16,32 | 7,24 | 8085 | 150 | 1350 |
| Котельная "Микромодуль" | 7,63 | 4,62 | 3640 | 150 | 990 |
| Котельная ул. Школьная, 12 | 0,5 | 0,34 | 570 | 80 | 135 |
| Котельная ул. Тюменская, 65 | 0,5 | 0,48 | 220 | 100 | 175 |
| Котельная ул. Промышленный проезд 18 | 0,85 | 1,24 | 3850 | 100 | 380 |

Анализ данных таблицы показывает, что по всем системам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения обеспечивает подключение новых тепловых нагрузок.

Результаты расчетов показали, что у котельных сложились зоны теплоснабжения, вписывающиеся в радиус эффективного теплоснабжения, резерв мощности на котельных есть, поэтому в случае необходимости можно подключит новых потребителей (Error: Reference source not found).

Рисунок 2. Радиус эффективного теплоснабжения

Централизованная система теплоснабжения территории п. Унъюган охватывает 68,3% площади жилищного фонда по отоплению и 30,0% площади жилищного фонда по горячему водоснабжению.

Перечень теплоснабжающих организаций и описание зон их эксплуатационной ответственности приведены ниже (Таблица 6).

Таблица 6. Теплоснабжающие организации и описание зон их эксплуатационной ответственности

| Наименование теплоснабжающей организации | Форма собственности | Зона эксплуатационной ответственности |
| --- | --- | --- |
| Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Югорск" | частная | за исключением зоны обслуживания ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" (участка в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер. Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер. Лесников, 60 Лет Октября; ул. Таежная дома 8-10; пос. Молодежный) |
| ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | частная | в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер. Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер. Лесников, 60 Лет Октября; ул. Таежная дома 8-10; пос. Молодежный |

В СП Унъюган услуги теплоснабжения оказывают ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" и Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Югорск". Обе организации частной формы собственности. ООО Промышленная Группа «Регионтехпроект» обслуживает территорию СП Унъюган в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер. Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер. Лесников, 60 Лет Октября; ул. Таежная дома 8-10; пос. Молодежный. Услуги теплоснабжения в оставшемся жилищном фонде, подключенном к централизованному теплоснабжению (кроме территории в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер. Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер. Лесников, 60 Лет Октября; ул. Таежная дома 8-10; пос. Молодежный), оказывает Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Югорск" (Error: Reference source not found).

Рисунок 3. Зона эксплуатационной ответственности

Источниками теплоснабжения в поселении являются котельная №1 КЕ 10-14 промышленной группы "Регионтехпроект" и котельная №2, №3 Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Югорск".

Суммарная установленная мощность котельных составляет 33,35 Гкал/ч, из них все котельные, работающие на природном газе.

Установленная мощность котельной №1 КЕ 10-14 промышленной группы "Регионтехпроект" составляет 17,03 Гкал/ч.

Общая установленная мощность основной котельной поселка Таежного ЛПУ МГ (Котельная №2) составляет 10,32 Гкал/ч по отоплению и 3,44 Гкал/ч по ГВС. Установленная мощность пиковой котельной ИМПАК (Котельная №3) составляет 6,0 Гкал/ч. Таким образом, общая установленная мощность котлов Таежного линейного производственного управления на отопление поселка составляет 10,32+6,0=16,32 Гкал/ч.

В системе теплоснабжения наблюдается значительный избыток располагаемых мощностей.

Коэффициент полезного действия котельного оборудования находится в диапазоне от 83% до 91%. Расход тепловой энергии на собственные нужды составляет около 2,5%.

Система теплоснабжения закрытая.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественным методом с изменением температуры теплоносителя в соответствии с температурным графиком. Расчетные параметры теплоносителя составляют 95/70С.

Построена, но не введена в эксплуатацию котельная "Микромодуль" установленной мощностью 7,63 МВт (6,562 Гкал/ч).

Основные характеристики оборудования котельных приведены ниже (Таблица 7).

Таблица 7. Основные характеристики оборудования котельных

| Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Год ввода котельной в эксплуатацию | Котельное оборудование |  |  |  |  | Установленная мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марка котла, (о) - основной; (р) - резервный | Вид топлива |  | Средний КПД оборудования, % | Уровень износа, % |  |
|  |  |  |  | основное | резервное |  |  |  |
| Котельная №1 | п. Унъюган, Промышленный проезд, 18 | 1985 | КЕ 10-14 МТ (о) | газ | отсутствует | 83,3 | 95,0 | 17,03 |
|  |  |  | КЕ 10-14 МТ (о) | газ | отсутствует | 83,3 |  |  |
|  |  |  | КЕ 10-14 МТ (р) | газ | отсутствует | 83,3 |  |  |
|  |  |  | КЕ 10-14 МТ (р) | газ | отсутствует | 83,3 |  |  |
| Котельная №2 | п. Унъюган | - | - | газ | - | - | - | 10,32 |
| Котельная №3 (ИМПАК) | п. Унъюган | - | - | газ | - | - | - | 6,0 |
| Котельная "Микромодуль" | п. Унъюган | - | RTQ 2960 | газ | - | 92,1 | - | 6,562 |
|  |  |  | RTQ 2336 | газ | - | 93,2 |  |  |
|  |  |  | RTQ 2336 | газ | - | 93,2 |  |  |

Фактически сложившийся базовый уровень потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения п. Унъюган представлен ниже (Таблица 8).

Таблица 8. Сложившийся базовый уровень потребления тепловой энергии

| № п/п | Наименование котельной | Адрес расположения котельной | Зона действия | Максимальная присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Резерв (+)/дефицит (-) мощности с учетом максимальной присоединенной нагрузки, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СП Унъюган |  |  | 3,32 | 11,89 |
| 1 | Котельная №1 | п.Унъюган, Промышленный проезд, 18 | п. Унъюган в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер. Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер. Лесников, 60 Лет Октября; ул. Таежная дома 8-10; пос. Молодежный | 3,32 | 11,89 |
| 2 | Котельная №2, №3 | п.Унъюган | п. Унъюган за исключением участка в границах улиц Тюменская, Кирова, Комарова, Школьная, Мира, пер. Мира, Альшевского, Железнодорожная, пер. Лесников, 60 Лет Октября; ул. Таежная домов 8-10; пос. Молодежного | - | - |

На перспективу подключать к системе централизованного теплоснабжения предполагается только объекты социального и культурно-бытового назначения, а также многоквартирный жилищный фонд. Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а так же части застройки административно-делового назначения предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителей отоплением и горячей водой.

Разработанной ООО «СтандартПроект» г. Нижневартовск в 2013 году проектной документацией «Строительство котельных с подключением к существующим инженерным сетям в п. Унъюган, Октябрьского района, ХМАО, Тюменской области» выделено три пусковых комплекса:

- первый пусковой комплекс (ул. Школьная 12);

- второй пусковой комплекс (ул. Тюменская 65, сооружение 1);

- третий пусковой комплекс (Промышленный проезд 18).

Блочные модульные котельные по ул. Школьная 12 и ул. Тюменская 65 установленной мощностью 0,5 МВт, блочная модульная котельная Промышленный проезд 18 мощностью 0,85 МВт.

Таким образом, для обеспечения теплоснабжения новых потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения, предусмотрено:

- строительство блочной модульной котельной ул. Школьная 12 мощностью 0,5 МВт;

- строительство блочной модульной котельной ул. Тюменская 65 мощностью 0,5 МВт;

- строительство блочной модульной котельной Промышленный проезд 18 мощностью 0,85 МВт.

Тепловые нагрузки источников тепловой энергии по каждой из котельной и индивидуального теплоснабжения представлены ниже (Таблица 9).

Таблица 9. Тепловые нагрузки

| № | Наименование здания | Этаж-ность | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| Котельная "Таёжное ЛПУ МГ" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 15 шт | 1 | 2017 | 0,156 | 0,0000 | 0,0672 | 0,223 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом 13 шт | 2 | 10350 | 0,671 | 0,0000 | 0,3450 | 1,016 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 9 шт. | 3 | 17945 | 1,052 | 0,0000 | 0,5982 | 1,650 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 3602 | 0,200 | 0,0000 | 0,1201 | 0,320 |
| 5 | Общежитие 2 шт. | 1 | 742 | 0,057 | 0,0000 | 0,0144 | 0,072 |
| 6 | Общежитие | 2 | 818 | 0,053 | 0,0000 | 0,0159 | 0,069 |
| 7 | Одноквартирный жилой дом 14 шт. | 1 | 1257 | 0,097 | 0,0000 | 0,0419 | 0,139 |
| 8 | Одноквартирный жилой дом | 2 | 197 | 0,013 | 0,0000 | 0,0066 | 0,019 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом 2 шт. | 1 | 256 | 0,020 | 0,0000 | 0,0061 | 0,026 |
| 10 | Многоквартирный жилой дом 4 шт. | 3 | 4774 | 0,280 | 0,0000 | 0,1146 | 0,394 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 4003 | 0,222 | 0,0000 | 0,0961 | 0,318 |
| 12 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,006 | 0,0000 | 0,0019 | 0,008 |
| 13 | Административное здание 2 шт. | 1 | 201 | 0,013 | 0,0110 | 0,0002 | 0,024 |
| 14 | БУ "Октябрьская РБ" филиал в поселке Унъюган. | 2 | 2516 | 0,059 | 0,2003 | 0,0944 | 0,353 |
| 15 | Гостиница 2 шт | 1 | 780 | 0,060 | 0,0000 | 0,0303 | 0,090 |
| 16 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Ромашка" | 1 | 1896 | 0,160 | 0,1112 | 0,0166 | 0,288 |
| 17 | МКОУ "Унь-Юганская средняя общеобразовательная школа №2" | 2 | 3353 | 0,217 | 0,1779 | 0,0059 | 0,401 |
| 18 | Объект общественного питания | 1 | 261 | 0,017 | 0,0143 | 0,0003 | 0,031 |
| 19 | Объект торговли 5 шт. | 1 | 866 | 0,052 | 0,0451 | 0,0141 | 0,111 |
| 20 | Пожарное депо | 1 | 234 | 0,003 | 0,0186 | 0,0016 | 0,024 |
| 21 | Прачечная | 1 | 390 | 0,027 | 0,0207 | 0,0098 | 0,058 |
| 22 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | 2 | 2684 | 0,174 | 0,2136 | 0,0537 | 0,441 |
| 23 | Хозяйственный блок | 1 | 370 | 0,023 | 0,0203 | 0,0004 | 0,044 |
| 24 | Бассейн | 2 | 1354 | 0,101 | 0,1437 | 0,0271 | 0,272 |
| 25 | Клуб КСК "Таежный". Библиотека | 2 | 1909 | 0,114 | 0,1048 | 0,0022 | 0,221 |
| 26 | АТС | 1 | 138 | 0,009 | 0,0076 | 0,0002 | 0,016 |
| 27 | ВОС | 1 | 388 | 0,006 | 0,0206 | 0,0026 | 0,029 |
| 28 | склад 6 шт. | 1 | 1089 | 0,017 | 0,0578 | 0,0074 | 0,082 |
| 29 | Столярные мастерские 2 шт. | 1 | 311 | 0,005 | 0,0165 | 0,0021 | 0,023 |
| Всего |  |  |  | 3,883 | 1,184 | 1,697 | 6,764 |
| Котельная "Микромодуль" |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом 3 шт. | 2 | 1152 | 0,075 | 0,0000 | 0,0384 | 0,113 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1608 | 0,094 | 0,0000 | 0,0536 | 0,148 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом 4 шт. | 4 | 14416 | 0,801 | 0,0000 | 0,4805 | 1,281 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 132 | 0,010 | 0,0000 | 0,0032 | 0,013 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом 16 шт | 2 | 11093 | 0,719 | 0,0000 | 0,2662 | 0,985 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1616 | 0,095 | 0,0000 | 0,0388 | 0,134 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 3375 | 0,187 | 0,0000 | 0,0810 | 0,268 |
| 8 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 94 | 0,007 | 0,0000 | 0,0023 | 0,010 |
| 9 | Административное здание | 2 | 189 | 0,011 | 0,0104 | 0,0002 | 0,022 |
| 10 | Библиотека | 1 | 158 | 0,010 | 0,0087 | 0,0002 | 0,019 |
| 11 | ДК "Лесник" | 2 | 893 | 0,053 | 0,0490 | 0,0010 | 0,104 |
| 12 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Сказка" | 1 | 847 | 0,072 | 0,0497 | 0,0074 | 0,129 |
| 13 | Объект общественного питания. Аптека | 1 | 384 | 0,027 | 0,0306 | 0,1463 | 0,204 |
| 14 | Объект торговли 3 шт. | 1 | 991 | 0,060 | 0,0517 | 0,0161 | 0,127 |
| 15 | Баня | 2 | 561 | 0,042 | 0,0595 | 0,3366 | 0,438 |
| 16 | МКОУ "Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1". Начальная школа | 1 | 314 | 0,022 | 0,0167 | 0,0005 | 0,040 |
| 17 | Предприятие бытового обслуживания. Химчистка | 1 | 208 | 0,013 | 0,0114 | 0,0002 | 0,025 |
| 18 | Спортивный комплекс | 1 | 1522 | 0,109 | 0,1211 | 0,0304 | 0,260 |
| всего |  |  |  | 2,408 | 0,409 | 1,503 | 4,319 |
| Котельная ул. Школьная, 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино" | 1 | 1037 | 0,088 | 0,0608 | 0,0091 | 0,158 |
| 2 | Центр восточных единоборств | 1 | 349 | 0,025 | 0,0278 | 0,0070 | 0,060 |
| 3 | Дом детского творчества, музыкальная школа. Библиотека | 1 | 800 | 0,057 | 0,0424 | 0,0008 | 0,100 |
| всего |  |  |  | 0,170 | 0,131 | 0,017 | 0,318 |
| Котельная ул. Тюменская, 65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МКОУ "Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1" | 3 | 3775 | 0,231 | 0,2003 | 0,0066 | 0,438 |
| 2 | Объект торговли | 1 | 49 | 0,003 | 0,0026 | 0,0008 | 0,006 |
| всего |  |  |  | 0,234 | 0,203 | 0,007 | 0,444 |
| Котельная ул. Промышленный проезд 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 3044 | 0,169 | 0,0000 | 0,1015 | 0,270 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 1061 | 0,069 | 0,0000 | 0,0255 | 0,094 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями | 4 | 1591 | 0,088 | 0,0000 | 0,0382 | 0,127 |
| 4 | Общежитие | 3 | 1920 | 0,113 | 0,0000 | 0,0461 | 0,159 |
| 5 | Административное здание 3 шт. | 1 | 504 | 0,032 | 0,0277 | 0,0006 | 0,060 |
| 6 | Административное здание | 2 | 799 | 0,048 | 0,0439 | 0,0009 | 0,093 |
| 7 | Администрация сельского поселения Унъюган. Отделение связи | 2 | 605 | 0,036 | 0,0332 | 0,0007 | 0,070 |
| 8 | Вокзал | 1 | 95 | 0,006 | 0,0052 | 0,0001 | 0,011 |
| 9 | Дежурный по станции | 1 | 150 | 0,010 | 0,0082 | 0,0002 | 0,018 |
| 10 | Контора ЛПХ, магазин "Ветеран", Няганьский филиал | 1 | 307 | 0,019 | 0,0169 | 0,0004 | 0,037 |
| 11 | Линейный участок | 1 | 71 | 0,005 | 0,0039 | 0,0001 | 0,008 |
| 12 | Объект общественного питания | 1 | 63 | 0,005 | 0,0050 | 0,0240 | 0,034 |
| 13 | Объект торговли 3 шт. | 1 | 261 | 0,016 | 0,0136 | 0,0042 | 0,034 |
| 14 | Привокзальное здание | 1 | 42 | 0,003 | 0,0023 | 0,0000 | 0,005 |
| 15 | Рынок | 1 | 312 | 0,019 | 0,0163 | 0,0051 | 0,040 |
| 16 | Товарная станция | 1 | 60 | 0,004 | 0,0033 | 0,0001 | 0,007 |
| 17 | Магазин смешанных товаров | 1 | 103 | 0,006 | 0,0054 | 0,0017 | 0,013 |
| 18 | Пожарное депо | 1 | 695 | 0,010 | 0,0553 | 0,0047 | 0,070 |
| 19 | АТС | 1 | 54 | 0,003 | 0,0030 | 0,0001 | 0,006 |
| всего |  |  |  | 0,660 | 0,243 | 0,254 | 1,157 |
| Индивидуальные газовые котлы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 21442 | 1,654 | 0,0000 | 0,7147 | 2,368 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 1490 | 0,097 | 0,0000 | 0,0497 | 0,146 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 3984 | 0,307 | 0,0000 | 0,1328 | 0,440 |
| 4 | Одноквартирный жилой дом | 2 | 2488 | 0,161 | 0,0000 | 0,0829 | 0,244 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 22400 | 1,728 | 0,0000 | 0,5376 | 2,265 |
| 6 | Общежитие | 3 | 1920 | 0,113 | 0,0000 | 0,0269 | 0,139 |
| 7 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 22000 | 1,697 | 0,0000 | 0,5280 | 2,225 |
| 8 | Административное здание 3 шт. | 1 | 599 | 0,038 | 0,0329 | 0,0007 | 0,072 |
| 9 | Клуб КСК "Таежный" | 1 | 424 | 0,030 | 0,0225 | 0,0004 | 0,053 |
| 10 | МКОУ "Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1" | 3 | 4089 | 0,250 | 0,2170 | 0,0072 | 0,475 |
| 11 | Объект торговли 13 шт | 1 | 879 | 0,053 | 0,0458 | 0,0143 | 0,113 |
| 12 | Пожарное депо | 1 | 375 | 0,006 | 0,0298 | 0,0025 | 0,038 |
| 13 | Часовня | 1 | 19 | 0,001 | 0,0010 | 0,0000 | 0,002 |
| 14 | Кафе | 1 | 240 | 0,017 | 0,0191 | 0,0914 | 0,128 |
| 15 | Лыжная база | 1 | 180 | 0,011 | 0,0099 | 0,0002 | 0,022 |
| 16 | Магазин смешанных товаров 3 шт. | 1 | 638 | 0,038 | 0,0333 | 0,0104 | 0,082 |
| 17 | Храм | 1 | 126 | 0,008 | 0,0069 | 0,0001 | 0,015 |
| Всего от индивидуальных газовых котлов |  |  |  | 6,209 | 0,418 | 2,200 | 8,827 |
| Всего по п. Унъюган |  |  |  | 13,563 | 2,588 | 5,678 | 21,829 |

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения представлен ниже (Таблица 10).

Таблица 10. Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Перспективная установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Резерв(+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Присоединенная тепловая нагрузка | Расход на собственные нужды | Потери в тепловых сетях |  |
| Котельная "Таёжное ЛПУ МГ" | 16,32 | 7,24 | 6,764 | 0,14 | 0,34 | 9,08 |
| Котельная "Микромодуль" | 7,63 | 4,62 | 4,319 | 0,09 | 0,22 | 3,01 |
| Котельная ул. Школьная, 12 | 0,5 | 0,34 | 0,318 | 0,01 | 0,02 | 0,16 |
| Котельная ул. Тюменская, 65 | 0,5 | 0,48 | 0,444 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная ул. Промышленный проезд 18 | 0,85 | 1,24 | 1,157 | 0,02 | 0,06 | -0,39 |

Из таблицы видно, что на Котельной ул. Промышленный проезд 18 наблюдается дефицит тепловой мощности. Необходимо увеличение перспективной установленной мощности котельной или перераспределение части перспективной нагрузки на индивидуальные источники теплоснабжения.

# Перспективные балансы теплоносителя

Мощность существующих водоподготовительных установок котельных п. Унъюган рассчитана в соответствии с тепловой мощностью указанных котельных. Согласно расчету имеются резервы тепловой мощности для подключения новых объектов капитального строительства. Соответственно увеличения мощности водоподготовительных установок для существующих котельных не требуется.

В п. Унъюган запроектирована и действует закрытая система теплоснабжения, в которой не предусматривается использование сетевой воды потребителями для нужд горячего водоснабжения путем санкционированного отбора из тепловой сети. В системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах теплопотребления, через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, которая идет на восполнение утечек теплоносителя. Для подпитки используется вода водопровода, прошедшая систему ХВО.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный расход воды, м3/ч, для подпитки тепловых сетей следует принимать в закрытых системах теплоснабжения - численно равным 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий.

Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчетного теплового потока при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой системе и 30 м3 на 1 МВт - при отдельных сетях горячего водоснабжения.

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой энергии приняты на основании данных о перспективной застройке. На основании этих данных и в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» определена величина перспективной подпитки тепловых сетей в номинальном и аварийном режиме на котельных, а также требуемая производительность водоподготовительных установок.

Существующие и перспективные балансы, результаты расчётов производительности водоподготовительных установок на котельных, объем воды в системах теплоснабжения, а также расход теплоносителя для подпитки теплосети в номинальном и аварийном режимах приведены ниже (Таблица 11).

Увеличения мощности водоподготовительных установок существующих котельных не требуется. Мощность водоподготовительных установок проектных котельных рассчитана с учётом планируемых объектов нового строительства и реконструкции капитальных объектов в п. Унъюган на расчётный срок.

Таблица 11. Результаты расчётов производительности водоподготовительных установок на котельных

| Котельная | Нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м3/ч | Объем воды в системах теплоснаб-жения, м3 | Среднечасо-вой расход подпиточ-ной воды, м3/ч | Нормативная аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой, м3/ч | Нормативная производи-тельность ВПУ, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Таёжное ЛПУ МГ" | 7,24 | 289,6 | 547,3 | 4,10 | 10,95 | 7,7 |
| Котельная "Микромодуль" | 4,62 | 184,8 | 349,2 | 2,62 | 6,98 | 4,9 |
| Котельная ул. Школьная, 12 | 0,34 | 13,6 | 25,7 | 0,19 | 0,51 | 0,4 |
| Котельная ул. Тюменская, 65 | 0,48 | 19,2 | 36,3 | 0,27 | 0,73 | 0,5 |
| Котельная ул. Промышленный проезд 18 | 1,24 | 49,6 | 93,7 | 0,70 | 1,87 | 1,3 |

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Варианты развития системы теплоснабжения.

В настоящее время возможны три направления развития системы теплоснабжения:

- Перевод котельных, мощностью более 5 Гкал/ч, в режим комбинированной выработки тепловой и электрической энергии;

- Полная децентрализация локальных систем теплоснабжения;

- Проведение работ по реконструкции существующих источников теплоснабжения с увеличением показателей по их энергоэффективности и частичную децентрализацию локальных систем теплоснабжения.

В соответствии с основами государственной политики в сфере теплоснабжения, источники тепловой энергии, мощностью более 5 Гкал/ч, должны обеспечивать комбинированную выработку тепловой и электрической энергии. Таким образом, в СП Унъюган необходимо реконструировать 2 котельных. При этом важно отметить существующую тенденцию по снижению потребления тепловой энергии и массовое высвобождение тепловой мощности.

При реконструкции отопительных котельных с использованием газотурбинных установок (далее – ГТУ) в целях перевода котельных в режим комбинированной выработки тепла и электроэнергии необходимо решить следующие вопросы:

- вывод генерируемой электроэнергии;

- возможность повышения давления природного газа для ГТУ.

Ориентировочная стоимость реконструкции 1 котельной, мощностью 5-16 Гкал/ч находится в интервале от 48500-60000 тыс. руб. Таким образом, расходы на реконструкцию 2 котельных составят примерно 120000 тыс. руб.

При полной децентрализации локальных систем теплоснабжения необходимо рассмотреть следующие проблемы.

Перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение допускается только от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при условии полной проектной реконструкции инженерных систем переводимого дома, а именно:

- общей системы теплоснабжения дома;

- общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомовой газораспределительной сети, газового ввода, а в некоторых случаях - и уличного распределительного газопровода;

- систем дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Существующие многоквартирные жилые дома, имеющие централизованное теплоснабжение, как правило, рассчитаны только для газоснабжения плит, предусмотренных в таких домах. При установке индивидуальных теплогенераторов объем потребляемого газа увеличивается примерно в 10 раз, что влечет за собой необходимость реконструкции (перекладки труб) системы газоснабжения дома (а в некоторых случаях - и уличного газопровода), т.к. имеющиеся газопроводы не способны пропустить такой объем газа.

Индивидуальное теплоснабжение в многоквартирных домах требует создания коллективной (общей) встроенной или пристроенной герметичной системы дымоудаления для полного отвода продуктов сгорания в атмосферу, а также приточных воздуховодов для обеспечения подачи с улицы воздуха, необходимого для горения газа. При этом устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через фасадную стену многоэтажного жилого дома запрещено (СП 7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования).

Далее данный вариант (полной децентрализация системы теплоснабжения) не рассматривается в связи с отсутствием технической возможности его реализации для многоквартирных жилых домов малоэтажной застройки этажностью 2-4 этажа. Кроме того большая часть из них находится в зоне теплоснабжения котельной №2, №3 Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Югорск".

Третий вариант развития системы теплоснабжения предусматривает проведение ряда мероприятий направленных на оптимизацию работы существующих источников тепловой энергии и частичную децентрализацию локальных систем теплоснабжения.

В связи с большим моральным и физическим износом котельного оборудования в СП Унъюган, необходимо провести работы по реконструкции и модернизации источников тепловой энергии (произвести замену низкоэффективных котлов, насосного оборудования, запорной арматуры; установить автоматизированные системы управления технологическими процессами и т.д.).

В целях снижения расхода топлива на выработку тепловой энергии, а также в целях предупреждения преждевременного выхода котельного оборудования из строя предусматривается установка на всех котельных систем химводоподготовки.

Сохранение существующей системы теплоснабжения общественных зданий и жилой застройки от котельной Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Югорск".

В целях оптимизации систем теплоснабжения в СП Унъюган предполагается вывод из эксплуатации котельной №1 с переключением нагрузки на другие источники тепловой энергии. Теплоснабжение многоквартирных жилых домов и административных и общественных зданий северо-восточной части п. Унъюган, ранее подключенной к котельной №1, выполнить централизованно от построенной, но не введённой в эксплуатацию котельной "Микромодуль" мощностью 7,63 МВт. Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения центральной части п. Унъюган, ранее подключенной к котельной №1, выполнить централизованно от трёх автономных маломощных блочных модульных котельных.

В целях улучшения жилищных условий граждан и предупреждения самовольного отбора теплоносителя из системы централизованного отопления предполагается установка автоматизированных узлов управления с водоводяными подогревателями на объектах централизованного теплоснабжения.

Ориентировочная стоимость реализации третьего варианта составит 28600 тыс. руб.

Сравнение эффективности предложенных вариантов развития системы теплоснабжения представлено ниже в (Таблица 12).

Таблица 12. Сравнение эффективности предложенных вариантов развития

| Наименование показателя | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Капитальные вложения, тыс. руб. | 120000 | Не рассматривался | 28600 |

Рассматривая описанные выше направления развития локальных систем теплоснабжения, в качестве приоритетного выбран Вариант 3 (Проведение работ по реконструкции существующих источников теплоснабжения с увеличением показателей по их энергоэффективности и частичную децентрализацию локальных систем теплоснабжения) в связи с наименьшей стоимостью реализации планируемых мероприятий.

На перспективу подключать к системе централизованного теплоснабжения предполагается только объекты социального и культурно-бытового назначения, а также многоквартирный жилищный фонд. Теплоснабжение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки, а так же части застройки административно-делового назначения предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок или двухконтурных газовых котлов, которые обеспечат потребителей отоплением и горячей водой.

Строительство теплоисточников для централизованного теплоснабжения экономически нецелесообразно. Приблизительная стоимость строительства теплоисточника и разводящих сетей в расчете на 1 Гкал/ч присоединенной нагрузки составляет 25 млн. руб., что в расчете на 1 индивидуальный жилой дом составляет 650 тыс.руб. Оборудование аналогичного дома газовым котлом для сжиженного газа с учетом подключения к централизованному газоснабжению составит 250-350 тыс. руб.

Разработанной ООО «СтандартПроект» г. Нижневартовск в 2013 году проектной документацией «Строительство котельных с подключением к существующим инженерным сетям в п. Унъюган, Октябрьского района, ХМАО, Тюменской области» выделено три пусковых комплекса:

- первый пусковой комплекс (ул. Школьная 12);

- второй пусковой комплекс (ул. Тюменская 65, сооружение 1);

- третий пусковой комплекс (Промышленный проезд 18).

Блочные модульные котельные по ул. Школьная 12 и ул. Тюменская 65 установленной мощностью 0,5 МВт, блочная модульная котельная Промышленный проезд 18 мощностью 0,85 МВт.

Таким образом, для обеспечения теплоснабжения новых потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения, предусмотрено:

- строительство блочной модульной котельной ул. Школьная 12 мощностью 0,5 МВт;

- строительство блочной модульной котельной ул. Тюменская 65 мощностью 0,5 МВт;

- строительство блочной модульной котельной Промышленный проезд 18 мощностью 0,85 МВт.

Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения представлен ниже (Таблица 13).

Таблица 13. Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Перспективная установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  | Резерв(+)/ дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Присоединенная тепловая нагрузка | Расход на собственные нужды | Потери в тепловых сетях |  |
| Котельная "Таёжное ЛПУ МГ" | 16,32 | 7,24 | 6,764 | 0,14 | 0,34 | 9,08 |
| Котельная "Микромодуль" | 7,63 | 4,62 | 4,319 | 0,09 | 0,22 | 3,01 |
| Котельная ул. Школьная, 12 | 0,5 | 0,34 | 0,318 | 0,01 | 0,02 | 0,16 |
| Котельная ул. Тюменская, 65 | 0,5 | 0,48 | 0,444 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Котельная ул. Промышленный проезд 18 | 0,85 | 1,24 | 1,157 | 0,02 | 0,06 | -0,39 |

Из таблицы видно, что на Котельной ул. Промышленный проезд 18 наблюдается дефицит тепловой мощности. Необходимо увеличение перспективной установленной мощности котельной или перераспределение части перспективной нагрузки на индивидуальные источники теплоснабжения.

# Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Мероприятия по строительству и реконструкции линейных объектов инфраструктуры теплоснабжения направлены на достижение следующих основных целей:

- реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса;

- строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, социальную и культурно-бытовую застройку.

В отношении первого направления предполагается замена всех ветхих тепловых сетей в поселениях. Это позволит снизить потери тепловой энергии и теплоносителя и повысить надежность локальных систем теплоснабжения.

В отношении второго направления предусматривается строительство новых распределительных сетей теплоснабжения в период до 2035 г. в соответствии с очередностью ввода новой жилой застройки и объектов социального и культурно-бытового назначения.

Таким образом, для обеспечения теплоснабжения новых потребителей, улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности системы теплоснабжения, предусмотрено:

- строительство магистральных тепловых сетей общей протяжённостью 1,09 км в двухтрубном исполнении;

- строительство распределительных тепловых сетей общей протяжённостью 0,55 км в двухтрубном исполнении.

# Перспективные топливные балансы

Расчет перспективного расхода топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии представлен ниже (Таблица 14).

Таблица 14. Расчет перспективного расхода топлива

| Котельная | Объем реализации тепловой энергии, тыс. Гкал в год | Объем выработки тепловой энергии, тыс. Гкал в год | Средний КПД оборудо-вания, % | Удельный расход топлива на выработку 1 Гкал, кг у.т. | Расход услов-ного топлива, т у.т. | Расход природ-ного газа, тыс. м3.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "Таёжное ЛПУ МГ" | 28,02 | 29,98 | 87,0 | 164,1 | 4921,1 | 5624,1 |
| Котельная "Микромодуль" | 20,39 | 21,82 | 92,0 | 155,2 | 3386,4 | 3870,2 |
| Котельная ул. Школьная, 12 | 0,92 | 0,98 | 93,0 | 153,5 | 151,2 | 172,7 |
| Котельная ул. Тюменская, 65 | 1,18 | 1,26 | 93,0 | 153,5 | 193,9 | 221,6 |
| Котельная ул. Промышленный проезд 18 | 4,57 | 4,88 | 93,0 | 153,5 | 750,0 | 857,2 |

# Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

В Таблица 15 приведены общие сведения о необходимых мероприятиях по развитию локальных систем теплоснабжения и капитальных вложениях для их реализации. Сроки реализации мероприятий определены исходя из планируемых сроков ввода объектов капитального строительства.

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что теплоснабжающие организации обеспечивают требуемую для подключения мощность, и обеспечивают прокладку сетей теплоснабжения до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные застройщиком сети передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

Состав мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектной документации (при необходимости после проведения энергетических обследований).

Стоимость мероприятий определена на основании сметных расчетов, оценок экспертов, прейскурантов поставщиков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013 г. Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы.

Таблица 15. Финансовые затраты

| № п/п | Инвестиционные проекты | Цели реализации проекта | Ед. изм. | Технические параметры проекта | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 11. | СП Унъюган (ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Вывод из эксплуатации котельной №1. Строительство 4 котельных: 1 - 5,16 Гкал/ч, 3 - каждая по 0,69 Гкал/ч. | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. Энергосбережение. | ед. | 4 | 20244,4 | 0 | 20244,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  |  |  | 20244,4 | 0 | 20244,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 19232,2 | 0 | 19232,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1012,2 | 0 | 1012,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.2. | Установка автоматизированных узлов управления с водоводяными подогревателями на объектах централизованного теплоснабжения | Обеспечение потребителей ГВС | ед. | 92 | 13514,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13514,8 |
|  | Всего |  |  |  | 13514,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13514,8 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 12839,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12839,1 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 675,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675,7 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.1.3. | Замена ветхих тепловых сетей | Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры, сокращение числа аварий. | м | 15500 | 264694,5 | 0 | 0 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 |
|  | Всего |  |  |  | 264694,5 | 0 | 0 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 251460 | 0 | 0 | 27940 | 27940 | 27940 | 27940 | 27940 | 27940 | 27940 | 27940 | 27940 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 13234,5 | 0 | 0 | 1470,5 | 1470,5 | 1470,5 | 1470,5 | 1470,5 | 1470,5 | 1470,5 | 1470,5 | 1470,5 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Подключение новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Строительство котельной, мощностью 3,3 Гкал/ч | Подключение новых потребителей СП Унъюган | ед. | 1 | 4533,1 | 0 | 0 | 4533,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  |  |  | 4533,1 | 0 | 0 | 4533,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 4533,1 | 0 | 0 | 4533,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 4533,1 | 0 | 0 | 4533,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.2.2. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции | Подключение новых потребителей СП Унъюган | м | 16400 | 14596 | 0 | 0 | 0 | 7298 | 7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего |  |  |  | 14596 | 0 | 0 | 0 | 7298 | 7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 14596 | 0 | 0 | 0 | 7298 | 7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 14596 | 0 | 0 | 0 | 7298 | 7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по СП Унъюган |  |  |  | 317582,8 | 0 | 20244,4 | 33943,6 | 36708,5 | 36708,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 29410,5 | 42925,3 |
|  | Федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет автономного округа |  |  |  | 283531,3 | 0 | 19232,2 | 27940 | 27940 | 27940 | 27940 | 27940 | 27940 | 27940 | 27940 | 40779,1 |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 14922,4 | 0 | 1012,2 | 1470,5 | 1470,5 | 1470,5 | 1470,5 | 1470,5 | 1470,5 | 1470,5 | 1470,5 | 2146,2 |
|  | Программа "Сотрудничество" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники, в том числе: |  |  |  | 19129,1 | 0 | 0 | 4533,1 | 7298 | 7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Тариф на подключение (плата за технологическое присоединение) |  |  |  | 19129,1 | 0 | 0 | 4533,1 | 7298 | 7298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 15 (продолжение)

| № п/п | Инвестиционные проекты | Эффективность проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ожидаемый эффект | ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 11. | СП Унъюган (ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Реконструкция и техническое перевооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Вывод из эксплуатации котельной №1. Строительство 3 котельных: 1 – 0,85 МВт, 2 - каждая по 0,5 МВт. | Снижение расхода топлива | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 12,77 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 26,3 |
| 11.1.2. | Установка автоматизированных узлов управления с водоводяными подогревателями на объектах централизованного теплоснабжения | Снижение потерь теплоносителя | куб.м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.1.3. | Замена ветхих тепловых сетей | Снижение потерь тепловой энергии | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,97 | 96,10 | 141,46 | 214,22 | 255,14 | 294,53 | 332,43 | 368,92 | Превышает нормативный срок эксплуатации объекта |
| 11.2. | Подключение новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Строительство котельной, мощностью 3,3 Гкал/ч | Подключение новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11.2.1. | Строительство тепловых сетей в ППУ изоляции | Подключение новых потребителей | Гкал/ч | 0,00 | 0,02 | 1,21 | 0,82 | 1,14 | 0,42 | 0,42 | 1,10 | 0,42 | 0,42 | 0,39 | - |
|  | Всего по СП Унъюган |  | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 876,8 | 979,6 | 1078,6 | 1237,3 | 1326,6 | 1412,5 | 1495,2 | 1574,8 |  |

Реализация разработанных мероприятий направлена как на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, так и на снижение расходов на тепловую энергию, что позволяет говорить о снижении эксплуатационных затрат за счет экономии топлива, энергии, трудовых ресурсов.

Увеличение затрат теплоснабжающих организаций за счет роста амортизационных отчислений учтено только по мероприятиям, финансируемым за счет инвестиционных составляющих, т.к. имущество, приобретенное (созданное) с использованием бюджетных средств целевого финансирования, не подлежит амортизации (ст. 256 Налогового кодекса РФ). Соответственно по тем мероприятиям, где источником финансирования планируется бюджеты всех уровней, расходы на амортизацию не учитывались.

# Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

Согласно Правилам организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», критериями определения единой теплоснабжающей организации (далее – ЕТО) являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

В Таблица 16 представлены сводные данные, характеризующие указанные критерии теплоснабжающих организаций п. Унъюган.

Таблица 16. Данные характеризующие критерии теплоснабжающих организаций

| Организация коммунального комплекса | Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации | Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" | Котельная №1 КЕ 10-14 - 17,03 Гкал/ч; Котельная "Микромодуль" - 7,63 МВт; Котельная по ул. Школьная 12 - 0,5 МВт; Котельная ул. Тюменская 65 - 0,5 МВт; Котельная Промышленный проезд 18 - 0,85 МВт; Протяженностью тепловых сетей - 19,8 км | Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами |
| Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Югорск" | Котельная №2 - 10,32 Гкал/ч; Котельная №3 (ИМПАК) - 6,0 Гкал/ч; Протяженностью тепловых сетей - 7,7 км | Располагает техническими возможностями и квалифицированным персоналом по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами |

Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

Всем этим критериям в той или иной степени соответствует ООО Промышленная Группа "Регионтехпроект" и Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО "Газпром Трансгаз Югорск".

# Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Проведенные расчеты показали, что зоны теплоснабжения большинства теплоисточников п. Унъюган находятся в пределах радиуса их эффективного теплоснабжения.

В целях оптимизации систем теплоснабжения в СП Унъюган предполагается вывод из эксплуатации котельной №1 с переключением нагрузки на другие источники тепловой энергии. Теплоснабжение многоквартирных жилых домов и административных и общественных зданий северо-восточной части п. Унъюган, ранее подключенной к котельной №1, выполнить централизованно от построенной, но не введённой в эксплуатацию котельной "Микромодуль" мощностью 7,63 МВт. Теплоснабжение объектов социального и культурно-бытового назначения центральной части п. Унъюган, ранее подключенной к котельной №1, выполнить централизованно от трёх автономных маломощных блочных модульных котельных.

Распределение тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии по этапам схемы представлено ниже (Таблица 17).

Таблица 17. Перспективный баланс тепловой мощности источников тепловой энергии

| Наименование котельной | Перспективная установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | Присоединенная тепловая нагрузка | Расход на собственные нужды | Потери в тепловых сетях |
| Котельная "Таёжное ЛПУ МГ" | 16,32 | 7,24 | 6,764 | 0,14 | 0,34 |
| Котельная "Микромодуль" | 7,63 | 4,62 | 4,319 | 0,09 | 0,22 |
| Котельная ул. Школьная, 12 | 0,5 | 0,34 | 0,318 | 0,01 | 0,02 |
| Котельная ул. Тюменская, 65 | 0,5 | 0,48 | 0,444 | 0,01 | 0,02 |
| Котельная ул. Промышленный проезд 18 | 0,85 | 1,24 | 1,157 | 0,02 | 0,06 |

# Решения по бесхозяйным тепловым сетям

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

В Таблица 18 представлены основные сведения о тепловых сетях СП Унъюган.

Таблица 18. Основные сведения о тепловых сетях СП Унъюган

| Общая протя- женность тепловых сетей, км | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Средне взвешенный износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в государственной и муниципальной собственности |  |  | в частной собственности |  |  | бесхозяйные тепловые сети |  |  |  |
|  | Протяженность, км | из них ветхие, км | износ, % | Протяженность, км | из них ветхие, км | износ, % | Протяженность, км | из них ветхие, км | износ, % |  |
| 27,900 | 19,800 | 15,400 | 90 | 7,700 | 0,200 | 40 | 0,400 | 0,400 | 60 | 73 |

# Приложение 1

Рисунок 4. Зона действия котельной  "Таёжное ЛПУ МГ"

# Приложение 2

Рисунок 5. Зона действия котельной "Микромодуль"

# Приложение 3

Рисунок 6. Зона действия котельной ул. Школьная, 12

# Приложение 4

Рисунок 7. Зона действия котельной ул. Тюменская, 65

# Приложение 5

Рисунок 8. Зона действия котельной ул. Промышленный проезд 18

# Приложение 6

Рисунок 9. Схема современного состояния системы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган М 1_5000

# Приложение 7

Рисунок 10. Схема развития системы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган М 1_5000