ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ системы УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ муниципального образования

сельское поселение унъюган

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

муниципального образования

сельское поселение унъюган

Омск 2014

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ системы УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ муниципального образования сельское поселение унъюган ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЪЮГАН

Заказчик: Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района;

Муниципальный контракт: № 06/14 от 03.02.2014 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Институт Территориального Планирования «Град»

Шифр проекта: ГП-1630-14 КП

Омск 2014 г.

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

| Руководитель проекта | Е.В. Волохина |
| --- | --- |
| Руководитель департамента инженерной инфраструктуры | А.С. Дмитриев |
| Руководитель группы отдела инженерного обеспечения | Д.А. Мацаков |
| Ведущий инженер 1 категории отдела инженерного обеспечения | С.А. Русских |
| Старший инженер отдела инженерного обеспечения | А.В. Храпов |

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение. Цели и задачи схемы водоснабжения	5

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения	6

1.1 Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения	6

1.2 Описание существующего состояния источников водоснабжения	11

1.3 Описание существующего состояния водозаборных сооружений	16

1.4 Описание существующего состояния водопроводных очистных сооружений	22

1.5 Описание существующего состояния насосных станций	30

1.6 Описание существующего состояния водопроводных сетей	30

1.7 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении	32

2 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения	35

2.1 Общий баланс подачи и реализации воды	35

2.2 Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения	37

2.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов	38

2.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах	39

2.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды	41

2.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения	42

3 Прогноз водопотребления с учетом перспектив развития территории СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	44

3.1 Общая характеристика развития территории сельского поселения	44

3.2 Прогнозные балансы потребления питьевой воды	46

3.3 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды	47

3.4 Описание централизованной системы горячего водоснабжения	49

3.5 Описание территориальной структуры потребления питьевой воды	49

3.6 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов	50

3.7 Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, воды при ее транспортировке	51

3.8 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений	51

3.9 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	52

4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	53

4.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	53

4.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения	54

4.3 Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	55

4.4 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения	57

4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	61

4.6 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	61

5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения	63

6 Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	65

7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	70

8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения	73

Приложение 1	74

Приложение 2	75

# Введение. Цели и задачи схемы водоснабжения

Повышение качества и продолжительности жизни россиян невозможно без решения острейшей проблемы обеспечения населения качественной питьевой водой. Чистая вода - главный ресурс, напрямую влияющий на здоровье граждан нашей страны. По оценкам ученых, некачественная питьевая вода является причиной большинства известных болезней. Половина россиян пользуется водой не надлежащего качества. За последние десятилетия ее качество ухудшилась по санитарно-химическим показателям в полтора раза. Непригодную для питья воду используют около 11 миллионов россиян. По экспертным оценкам, только использование качественной питьевой воды позволит увеличить среднюю продолжительность жизни современного человека на 5-7 лет, что особенно актуально для России.

Основными проблемами в сфере водоснабжения являются плохое техническое состояние систем водоснабжения, низкое качество питьевых вод, сброс недостаточно очищенных сточных вод, низкая эффективность водопользования и дефицит финансирования в сектор. Чистота питьевой воды и её доступность являются важнейшими факторами, определяющими качество жизни населения.

Обеспечение населения чистой питьевой водой является приоритетным направлением политики социально-экономического развития России и ХМАО – Югры.

Схема водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган в целях реализации государственной политики по привлечению инвестиций в данную отрасль, решает следующие задачи:

- обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности эксплуатирующих организаций - ООО ПГ «Регионтехпроект» и Таежное ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск";

- обеспечение развития централизованных систем холодного и горячего водоснабжения путем развития более эффективных форм управления этими системами.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения, позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надёжности систем жизнеобеспечения и экологической безопасности сбрасываемых в водный объект сточных вод, а так же уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

Схема водоснабжения разработана с учетом действующих требований Федерального закона от 07.12.2011 №416–ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства РФ от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Водного кодекса РФ, Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», территориальных строительных нормативов, а так же санитарных правил и норм.

# Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

## Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения

Системой водоснабжения называют комплекс сооружений и устройств, обеспечивающий снабжение водой всех потребителей в любое время суток в необходимом количестве и с требуемым качеством.

Задачами систем водоснабжения являются:

- добыча воды;

- при необходимости подача ее к местам обработки и очистки;

- хранение воды в специальных резервуарах;

- подача воды в водопроводную сеть к потребителям.

Организация системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территории, требуемых расходов воды на разных этапах развития сельского поселения, возможных источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и гарантированности ее подачи.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности проектируемых и реконструируемых водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения в местах расположения водозаборных сооружений и окружающих их территориях организуются зоны санитарной охраны (ЗСО). Зона санитарной охраны источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов: первого — строгого режима, второго и третьего — режимов ограничения. Проект указанных зон разрабатывается на основе данных санитарно-топографического обследования территорий, а также гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Централизованная система водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган обеспечивает:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных предприятий, где требуется вода питьевого качества или предприятий, для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

- собственные нужды станции водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т.п.

Поэтому важнейшей задачей при организации системы водоснабжения на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган является расчет потребностей в воде, объемов водопотребления на различные нужды местного хозяйства. Для систем водоснабжения сельского поселения расчеты совместной работы водоводов, водопроводных сетей, насосных станций и регулирующих емкостей выполняются по следующим характерным режимам подачи воды:

- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода и расчетного расхода воды на нужды пожаротушения;

- в сутки среднего водопотребления - среднего часового расхода воды;

- в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода воды.

Таким образом, системы водоснабжения сельского поселения представляют собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки.

Специфика системы водоснабжения заключается в том, что она выполняет все функции, не свойственные другим системам, а именно: добыча воды, подача к местам обработки, обработка до требуемого качества, хранение и раздача потребителям. При этом отдельные устройства и сооружения значительно удалены друг от друга. Для управления сложной системой водоснабжения из одного пункта применяются современные средства автоматического контроля и управления.

В хозяйственном ведении ООО ПГ «Регионтехпроект» находятся:

- 4 водозаборные скважины;

- 36 км водопроводных сетей;

- 3 водозабора;

- 1 водопроводные очистные сооружения.

В хозяйственном ведении Таежного ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» находятся:

- 5 водозаборных скважин;

- 1 км водопроводных сетей;

- 5,4 км технического водопровода;

- 1 водозабор;

- 1 водопроводные очистные сооружения.

Граница зон эксплуатационной ответственности организаций ООО ПГ «Регионтехпроект» и Таежного ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» проходит по границам ул. Газпромовская, ул. Сибирская, ул. Таёжная

Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» вводят новые понятия в сфере водоснабжения и водоотведения:

«технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды;

«централизованная система холодного водоснабжения» - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам;

«нецентрализованная система холодного водоснабжения» - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Исходя из определения технологической зоны водоснабжения, в централизованной системе водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган, можно выделить следующие зоны:

- технологическая зона водоснабжения, обслуживаемая ООО ПГ «Регионтехпроект»;

- технологическая зона водоснабжения, обслуживаемая Таежным ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

Муниципальное образование сельское поселение Унъюган частично снабжается водой из подземного водозабора №1, состоящего из четырех водозаборных скважин, обеспечивающих потребности в воде технологической зоны водоснабжения, обслуживаемой ООО ПГ «Регионтехпроект»;

Водозабор №2 обеспечивает водой технологическую зону водоснабжения, обслуживаемую Таежным ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

Водозабор №1 использует подземные воды толщи миоценовых отложений пелымской свиты. Водозаборные сооружения работают в соответствии с технологическими регламентами определенными технологической службой и в зависимости от потребности населенного пункта в питьевой воде.

Вода со скважин водозабора подземных вод №1 проходит водоподготовку на водопроводных очистных сооружениях, и после очистки направляется в кольцевые водопроводные сети муниципального образования сельское поселение Унъюган.

Вода с водозабора подземных вод №2 проходит водоподготовку на водопроводных очистных сооружениях Таежного ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск», и после очистки направляется в кольцевые водопроводные сети муниципального образования сельское поселение Унъюган.

В связи с тем, что система водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган закольцована, в некоторых кварталах на отдельных улицах происходит смешение объемов воды поступающих после станции водоподготовки и без прохождения очистки, что в целом снижает качество питьевой воды. В системе водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган имеются так же и тупиковые зоны, которые промываются и обеззараживаются в соответствии с графиком промывок участка «Водопроводные сети».

Технологическая зона водоснабжения, обслуживаемая Таежным ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» имеет отдельную централизованную систему водоснабжения и обеспечивается питьевой водой, подготовленной на водопроводных очистных сооружениях Таежного ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

Кроме того на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган имеется в наличие ряд локальных водозаборных сооружений, не включенных в систему централизованного водоснабжения населенного пункта. Суммарная производительность таких водозаборов не превышает 15% от суммарного водопотребления муниципального образования сельское поселение Унъюган. Как правило, такие водозаборы приурочены к отдельным объектам сельского хозяйства и промышленности.

Зоны нецентрализованного водоснабжения совпадают с территориями муниципального образования сельское поселение Унъюган не охваченными централизованными системами водоснабжения.

Исходя из определения централизованной системы холодного водоснабжения, на рассматриваемой территории можно выделить следующие централизованные системы холодного водоснабжения:

- централизованная система холодного водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган, снабжаемая водой от скважин водозабора подземных вод №1 (технологическая зона водоснабжения, обслуживаемая ООО ПГ «Регионтехпроект»);

- централизованная система холодного водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган, снабжаемая водой от скважин водозабора подземных вод №2 (технологическая зона водоснабжения, обслуживаемая Таежным ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

Технологическая зона водоснабжения, обслуживаемая Таежным ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск», ООО ПГ «Регионтехпроект» представлена ниже (Рисунок 1, Рисунок 2).

Рисунок 1. Технологическая зона водоснабжения, обслуживаемая Таежным ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск»

Рисунок 2. Технологическая зона водоснабжения, обслуживаемая ООО ПГ «Регионтехпроект».

## Описание существующего состояния источников водоснабжения

Основным и единственным источником действующих систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган являются подземные воды.

Рассматриваемая территория относится к западной краевой (прибортовой) части Западно-Сибирского сложного артезианского бассейна порово-пластовых вод.

Верхний гидрогеологический этаж мощностью 170-220 м включает отложения от верхнемелового до голоценового возрастов. В составе этажа выделены, согласно схемы гидрогеологической стратификации, плиоценово-голоценовый и верхнемеловой-миоценовый водоносные комплексы.

В составе плиоценово-голоценового водоносного комплекса (N2-QH) выделены следующие гидрогеологические подразделения:

- верхненеоплейстоценово-голоценовый полигенетический водоносный горизонт или водоносный мерзлотно-таликовый горизонт;

- плиоценово-средненеоплейстоценовый полигенетический относительно водоносный горизонт или относительно водоносный мерзлотно-таликовый горизонт.

Верхненеоплейстоценово-голоценовый полигенетический водоносный горизонт или водоносный мерзлотно-таликовый горизонт (nQIII-H) приурочен элювиальным, делювиальным и палюстринным образованиям. Первые распространены на поверхности склонов водоразделов и речных долин. Палюстринные (болотные) отложения распространены на поверхности всех геоморфологических уровней, занимая небольшие площади на поверхности надпойменных террас. Они представлены дресвой, щебнем, супесями, суглинком, торфом, иногда с прослоями илов, супесей, суглинков, песков и непосредственно подстилаются рельефообразующими осадками различного возрастного диапазона. Мощность горизонта до 5-9,5 м. горизонт является первым от поверхности и имеет гидравлическую связь с нижезалегающими водоносными горизонтами.

Верхняя часть горизонта обводнена локально и представляет собой зону аэрации. Воды скапливаются в песчаных и супесчаных линзах и торфе. Одни водосодержащие образования имеют постоянный режим, другие сезонный. Породы на глубине 1,0-2,0 м локально находятся в мерзлом состоянии.

Водообильность отложений незначительная, дебиты водопунктов составляют сотые и тысячные доли л/сек, на отдельных участках достигают 0,4 л/сек (ст. Кершаль, Р-41-ХХVI).

Воды горизонта весьма пресные с минерализацией от 0,016 до 0,072 г/л, в единичных случаях – 0,126-0,19 г/л. По составу воды хлоридно-гидрокарбонатные кальциево-магниевые. В водах присутствует двухвалентное железо от 0,3 до 2,6 мг/л, в отдельных случаях 15-19,6 г/л, содержание трехвалентного железа от 0,5 до 6,0 мг/л. Нитраты, нитриты присутствуют в незначительных количествах (следы) или отсутствуют, алюминий – от 0,1 до 0,8 мг/л, в единичном случае 12 мг/л. Содержание кремнекислоты до 12-14 мг/л. Воды от мягких до умеренно жестких, величина общей жесткости в диапазоне от 2,0 до 6,7 ммоль/л. Среда от слабокислой до нейтральной, рН изменяется в пределах от 6,2 до 704. Цветность подземных вод повышена, цвет иногда бурый, повышена иногда мутность.

Питание горизонта происходит за счет талых и дождевых вод, а в долинах рек, возможно, происходит за счет разгрузки нижезалегающих водоносных горизонтов. Разгрузка осуществляется путем внутригрунтового испарения, транспирации, нисходящей фильтрации в нижезалегающие отложения и оттока в эрозионную сеть.

Для водоснабжения данный водоносный горизонт не пригоден из-за незначительной мощности и слабой защищенности с поверхности.

Плиоценово-средненеоплейстоценовый полигенетический относительно водоносный горизонт или относительно водоносный мерзлотно-таликовый горизонт (N2-QH) занимает с поверхности большую часть междуречных пространств. Глубина залегания кровли горизонта от 1,0 м (на водораздельных пространствах) до 50,0 и более метров в долине Оби. В пределах рассматриваемой территории горизонт приурочен к полигенетическим (озерно-аллювиальным, озерным, морским) отложениям халапантской и кеушкинской толщи и представлен суглинисто-супесчаными диамиктонами, глинами с редкими линзами и прослоями песка, песками местами с гравием и валунами, алевритами, алевроглинами. Эта толща пород фациально изменчива как по разрезу, так и по простиранию. В кровле горизонта повсеместно - верхненеоплейстоценово-голоценовый полигенетический водоносный горизонт или водоносный мерзлотно-таликовый горизонт. Подстилают горизонт гидрогеологические подразделения верхнемелового-миоценового водоносного комплекса. Мощность горизонта изменяется в широких пределах от 5,0 до 200,0 м.

Подземные воды горизонта в основном напорные, статические уровни устанавливаются на глубинах от 1,0-6,0 м до 16,0-18,0 м. С удалением от рек, дренирующих горизонт, и повышением рельефа местности глубина залегания уровня подземных вод увеличивается до 10,0-17,0 м.

Фильтрационные свойства водовмещающих пород в силу изменчивости литологического состава и мощности весьма неоднородны по площади и в разрезе. Коэффициенты фильтрации для песков пылеватых и мелкозернистых изменяются от 0,1 до 1,6 м/сут, для крупнозернистых разностей песков – от 0,8 до 6,6 м/сут. В соответствии с изменчивостью фильтрационных свойств водовмещающих пород изменяется и водообильность горизонта. Дебиты скважин находятся в пределах от 0,15 до 11,32 л/с, при понижениях соответственно 0,55-20,5 м. Преобладающие значения дебитов скважин в диапазоне от 1,1 до 3,0-5,5 л/с. Удельные дебиты изменяются от сотых долей до 3,56 л/с/м. в ряде случаев скважины безводные.

Разнообразие литологического состава пород оказывают существенное влияние на формирование химического состава подземных вод и минерализацию. Воды, в основном пресные, с минерализацией до 0,5 г/л распространены в верхней части горизонта. Это гидрокарбонатные кальциево-магниевые, магниево-кальциевые, встречаются хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые и сульфатно-хлоридно-гидрокарбонатные магниево-кальциевые воды. Содержание йода < 0,02, брома до 10,32, бора до 0,77, фтора до 1,057 мг/л. Содержание общего железа < 0,005-0,08 мг/л. Нитраты присутствуют в количестве от < 0,005 мг/л, аммоний от 0,05 до 13,39 мг/л, преобладающие значения до 2,0 мг/л.

В предельно-допустимых концентрациях в подземных водах присутствуют медь, цинк, алюминий, мышьяк, никель, кобальт, молибден, хром и др. Содержание марганца до 0,39 мг/л. В некоторых пробах повышенное содержание селена 0,094 мг/л. Фенолы достигают значений до 0,017 мг/л. Воды очень мягкие, мягкие и умеренно жесткие, общая жесткость в диапазоне 0,297-5,85 ммоль/л. Среда вод от нейтральной до слабощелочной, рН изменяется в пределах 6,0-8,3. Окисляемость 2,1-4,56 мгОг/л. Запах воды 1 балл, 2 балла, цветность 17-38 градусов, мутность 0,11-44,54 мг/л.

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, направление движения подземных вод к дренам разного порядка, где и происходит разгрузка. Разгрузка происходит также путем нисходящей фильтрации в нижезалегающие водоносные горизонты.

В кровле верхнемелового-миоценового водоносного комплекса (К2-N1) плиоценово-голоценовый, в подошве – среднеюрско-верхнемеловой водоносные комплексы. Комплекс представляет собой различные сочетания гидрогеологических подразделений, осложненных распространением толщи глубокозалегающих (реликтовых) многолетнемерзлых пород. В пределах рассматриваемой территории в составе комплекса выделены следующие гидрогеологические подразделения:

- миоценовый водоносный горизонт или водоносный мерзлотно-таликовый горизонт;

- ипрско-приабонский водоупорный или мерзлотно-фациальный водоупорный горизонт.

Кровля миоценового водоносного или водоносного мерзлотно-таликового горизонта (N1) залегает на глубине от 10 до 40 м, абсолютные отметки от 20 до 80 м. горизонт приурочен к озерно-аллювиальным отложениям абросимовской и пелымской свит. Водовмещающие отложения представлены песками, алевритами, глинами, диатомовыми алевропелитами, а палеоврезах – песками с линзами галечников и обломками подстилающих пород в основании. В кровле горизонта водоносные и водоносные мерзлотно-таликовые горизонты плиоцеиово-голоценового водоносного комплекса, в основании ипрско-приабонский водоупорный или мерзлотно-фациальный водоупорный или относительно водоупорный мерзлотно-фациальный горизонты

Водоносный горизонт на территории листа Р-41 не изучен. На сопредельной территории (лист Р-42) горизонт вскрыт одной скважиной в верховье р. Казым. Дебит скважины 6,0 л/с при понижении 13,0 м, удельный дебит 0,5 дм3 с/м. Воды пресные, минерализация 0,5 г/л. По химическому составу гидрокарбонатные натриевые. По величине общей жесткости (0,8 ммоль/дм3) воды очень мягкие, среда вод слабокислая, водородный показатель 5,6. Содержание общего железа 0,3 мг/л

Питание водоносного горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и за счет нисходящей фильтрации из вышезалегающих горизонтов. Разгрузка происходит за счет нисходящей фильтрации в нижезалегающие горизонты и, возможно за счет латеральной фильтрации в смежные горизонты.

Водозаборные участки расположены в центральной части Западно-Сибирской равнины на левом берегу р. Унъюган. Административно участки водозаборов находятся на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган, Октябрьского района, ХМАО-Югра, Тюменской области. Ближайшие крупные населенные пункты – г. Нягань (30 км.), п. Коммунистический (40 км.).

По данным бурения картировочной скважины (№13 к) и паспортов водозаборных скважин в пределах площади работ можно выделить следующий усредненный геологический разрез (Таблица 1).

Таблица 1. Усредненный геологический разрез территории площадок водозаборных сооружений на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган

| Геологический индекс | Краткое описание пород | Интервал залегания слоя, м |  | Мощность слоя. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от | до |  |
| aQIII-Н | Глина алевритово-песчаная, коричневато- серая, плотная | 0 | 2,0 | 2,0 |
| g1.1Ihl | Глина с включениями гравийно-галечниковых отложений | 2,0 | 10,0 | 8,0 |
|  | Песок мелкозернистый, серый, водоносный, с редкими включениями гравия и гальки | 10,0 | 15,0 | 5,0 |
| ImN2ks | Глина коричневая с включениями гравия и мелкой гальки | 15,0 | 80,0 | 65,0 |
| N1pl | Песок мелкозернистый | 80,0 | 100,0 | 20,0 |
| P2tv | Глина плотная серая с валунами | 100,0 | 120,0 | 20,0 |
| P2i-p | Глина плотная мерзлая | 120,0 | 150,0 | 30,0 |

По своему качеству подземные воды горизонта - пресные, с сухим остатком 0,183-0,27 г/л, по химическому составу – гидрокарбонатные кальциево-натриевые. Полный химический анализ подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса в разрезе водозаборных артезианских скважин представлен ниже (Таблица 2, Таблица 3).

Таблица 2. Количественный химический анализ проб подземных вод на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган

| Показатели | Ед.изм | Величина доступного уровня | 09.01.2010 водозабор | 19.03.2010 скв №3 | 24.01.2011 скв. Октябрьская | 24.01.2011 скв.№3 | 24.01.2011 скв.№1 | 24.01.2011 водозабор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель, рН | Ед. рН | 6-9 | 7,4 | - | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 |
| Жесткость общая | Ммоль/л | 7 | - | - | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 1,3 |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л | 5 | 3 | 4,6 | 4,1 | 3,2 | 3 | 2,7 |
| Аммоний (по азоту) | Мг/л | 2 | - | 1,1 | 3 | 2,7 | 2,4 | 0,2 |
| Хлориды (Cl) | Мг/л | 350 | 3,7 | 12,5 | 6,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Нитраты (NO3) | Мг/л | 45 | 5,1 | 6,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | 5,6 |
| Нитриты (NO2) | Мг/л | 3 | <0,003 | <0,01 | <0,003 | 0,01 | <0,003 | 0,01 |
| Железо (Fe, суммарно) |  | 0,3 | 0,5 | 4,1 | 4,2 | 3,6 | 2,8 | 0,7 |
| Медь (Cu) | Мг/л | 1 | - | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Марганец (Mn) | Мг/л | 0,1 | <0,01 | 0,42 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | <0,01 |
| Сульфаты (So4) | Мг/л | 500 | 6,4 | 11,7 | 2,7 | 3,5 | 4,6 | 4,5 |
| Щелочность | Мг.экв/л | - | - | - | 1 | 1 | 1,2 | 0,9 |
| Запах при 20 | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запах при 60 | баллы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Привкус | баллы | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цветность | градусы | 20 | 7,8 | 31,2 | 26,5 | 24,0 | 22,8 | 14,6 |
| Мутность | Мг/л | 1,5 | 0,3 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 0,6 |
| Кальций (Ca) | Ммоль/л | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 |
| Магний (Mg) | Ммоль/л | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| Общая минерализация | 1000 мг/л | - | - | - | 87,4 | 59,6 | 59,2 | 57,7 |
| Фториды | 1,2 мг/л | - | - | - | <0,05 | <0,05 | <0,05 | <0,05 |
| Фосфаты | 3,5 мг/л | - | - | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Цинк | 5,0 мг/л | - | - | - | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Гидрокарбонаты |  | - | - | - | 87,4 | 58,2 | 57,2 | 56,4 |

Таблица 3. Микробиологические исследования проб подземных вод на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган

| Показатели | Величина доступного уровня | 26.09.2009 скв.№1 | 09.01.2010 скв №1 | 09.01.2010 скв №3 | 17.03.2010 60 Лет октября | 21.01.2011 скв.№3 | 21.01.2011 скв.№1 | 22.04.2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЧ 37 С | <50 КОЕ/см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | Не допускается в 100,0 см3 | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены |
| Термотолерантный колиформные бактерии | Не допускается в 100,0 см3 | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены |

Анализируя химический и радиологический состав исходных артезианских вод можно сделать следующие выводы:

Из компонентов превышающих требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» в подземных водах водоносного горизонта отмечается повышенное содержание железа общего до 4,2 мг/л (норма 0,3 мг/л), марганца 0,5 мг/л (норма 0,1 мг/л), аммиака 3,0 мг/л (норма 2,0 мг/л). Также отмечается повышенная цветность до 31,2 градусов (норма 20) и мутность до 1,8 мг/л (норма 1,5 мг/л)

## Описание существующего состояния водозаборных сооружений

Водозабор №1 муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект»)

Водозабор №1 находится в центральной части муниципального образования сельское поселение Унъюган, в районе ул. Тюменская, ул. 60 лет Октября. Водозабор эксплуатируется с 1968-1972 годов и в настоящее время обеспечивает большую часть потребности муниципального образования сельское поселение Унъюган в воде хозяйственно-питьевого качества. Схема расположения скважин на водозаборе №1 представлена ниже (Рисунок 3).

На водозаборе подземных вод, организована зона санитарной охраны I пояса. Площадка каждой из скважин водозабора огорожена. К каждой насосной станции имеется подъезд. Площадки вокруг насосных станций спланированы со стоком от устья. Охрана водозабора осуществляется службой вневедомственной охраны.

Рисунок 3. Схема расположения скважин водозабора №1 муниципального образования сельское поселение Унъюган

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с использованием водозабора №1 муниципального образования сельское поселение Унъюган осуществляется на основании лицензии, выданной Комитетом природных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Водозабор № 1 состоит из четырех эксплуатационных артезианских скважин, находящихся в работоспособном состоянии. Остальные эксплуатационные скважины, участвовавшие ранее в схеме водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган в настоящий момент затампонированы по причине высокого износа оборудования и снижения дебита скважин в результате пескования. Максимальная производительность водозабора (суммарный дебит скважин) составляет 402,96 тыс. м3/сут. в год. Фактическая производительность в 2013 г. составила 117,145 тыс. м3/сут. в год. Резерв мощности составляет 70,9%. Информация по водозаборным скважинам представлена ниже (Таблица 4).

Таблица 4. Инвентаризационная информация по существующим водозаборным скважинам водозабора №1

| Эксплуатируемый водоносный комплекс | № скважины по паспорту | Дебит, м3/час | Назначение скважины (эксплуат., наблюд., разведочная) | Даты начала окончания эксплуатации | Глубина скважины, м | Тип насоса | Глубина установки насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Плиоцеиово-голоценовый | 1* (34-156) | 12,0 | Эксплуат. | 1968 г | 123,00 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 |
| Плиоцеиово-голоценовый | 3* (34-154) | 12,0 | Эксплуат. | 1968 г | 130,00 | ЭЦВ 6-10-110 | 99 |
| Плиоцеиово-голоценовый | 4*(24-33) | 7,0 | Эксплуат. | 1972 г | 105,00 | ЭЦВ 6-10-110 | 70 |
| Плиоцеиово-голоценовый | 5*(24-86) | 15,0 | Эксплуат. | 1969 г | 90,00 | ЭЦВ 6-10-110 | 90 |

Въезд на территорию участка, на котором расположены эксплуатационные скважины 1* (34-156) и 3* (34-154) организован через шлагбаум. Территория спланирована для отвода поверхностного стока, частично озеленена, частично покрыта ж/б плитами, частично огорожена, обеспечена круглосуточной охраной. Дорожки к сооружениям имеют твердое покрытие.

Скважина 1* (34-156) находится в металлическом обогреваемом павильоне, оснащена электрооборудованием, пол металлический. Оголовок скважины поднят на 0,5 м над уровнем пола, герметичен. Скважина оборудована насосом ЭЦВ 6-10-110 на глубине 90 м, павильон находится под постоянным наблюдением, освещен в темное время суток. Скважина работает с периодическим автоматическим отключением, что связано с системой работы автоматики по датчикам уровня в резервуарах чистой воды.

Скважина 3* (34-154) находится в металлическом обогреваемом павильоне, оснащена электрооборудованием, пол металлический. Оголовок скважины поднят на 0,5 м над уровнем пола, герметичен. Скважина оборудована насосом ЭЦВ 6-10-110 на глубине 99 м, павильон находится под постоянным наблюдением, освещен в темное время суток. Скважина работает с периодическим автоматическим отключением, что связано с системой работы автоматики по датчикам уровня в резервуарах чистой воды.

Скважина 4* (24-33) находится в металлическом обогреваемом павильоне, оснащена электрооборудованием, пол металлический. Оголовок скважины находится на поверхности земли. Скважина оборудована насосом на глубине 70 м. Павильон находится на территории жилой застройки. Менее чем в 20 м от павильона располагаются жилая застройка и частные огороды. На сравнительно незначительном расстоянии находится территория АЗС. Скважина работает с периодическим автоматическим отключением, что связано с системой работы автоматики по датчикам уровня в резервуарах чистой воды. Скважина озеленена, частично ограждена, но не обеспечена подъездными дорогами с твердым покрытием, освещением в ночное время и охраной.

Скважина 5* (24-86) не оборудована металлическим павильоном, отсутствует кран для отбора проб. Оголовок скважины поднят на 0,3 м над уровнем пола, герметичен. Скважина оборудована насосом на глубине 90 м.

Скважина находится на не спланированной, неогороженной территории. На сравнительно незначительном расстоянии находится территория АЗС и территории занятые складами. Скважина работает с периодическим автоматическим отключением, что связано с системой работы автоматики по датчикам уровня в резервуарах чистой воды. Скважина не обеспечена подъездными дорогами с твердым покрытием, освещением в ночное время и охраной.

Качество воды из скважин контролируется по программе производственного контроля на основании рабочей программы по договору в аккредитованной испытательной лаборатории ФФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Нягань и Октябрьском районе.

Cкважины 4* (24-33) и 5* (24-86) не охраняются и могут служить объектом диверсий. Их использование в системе централизованного водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган в существующем виде не допускается. Для дальнейшего их использования необходимо провести благоустройство территории площадок данных водозаборных сооружений: обеспечить качественное ограждение первого пояса зоны санитарной охраны, реконструировать наземные павильоны, построить подъездные дороги, оборудовать территорию системой наружного освещения, снабдить охраной. При невозможности осуществить данные мероприятия, водозаборные скважины 4* (24-33) и 5* (24-86) предполагается использовать для технических нужд сельского поселения.

Износ сооружений водозабора №1 составляет не менее 70%

Водозабор №2 муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск»)

Водозабор №2 расположен за чертой населенного пункта на северо-востоке от компрессорной станции «Таёжная» Водозабор №2 входят в состав сооружений магистрального газопровода Уренгой-Ужгород (типовой проект №3580-09.10-650.00.ГГ, разработан «ЮжНИИГипрогаз» и введен в эксплуатацию в январе 1999 г. Схема расположения водозабора №2 представлена ниже (Рисунок 4).

Территория водозабора №2 огорожена. Зона санитарной охраны 1-го пояса соблюдается, осуществляется вневедомственная охрана. На водозаборе ведется постоянное наблюдение за уровнем подземных вод. Скважины оборудованы пьезометрическими трубками, водяными счетчиками, манометрами. Кранами для отбора проб воды.

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение с использованием водозабора №2 муниципального образования сельское поселение Унъюган осуществляется на основании лицензии № ХМН 02281 ВЭ, выданной Комитетом природных ресурсов по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Водозабор № 2 состоит из состоит из 7 скважин, 5 из которых эксплуатационные. Все скважины находятся в рабочем состоянии. Максимальная производительность водозабора составляет 3 тыс. м3/сут. Фактическая производительность в 2013 г. составила 0,435 тыс. м3/сут. Резерв мощности составляет 85,5%. Информация по водозаборным скважинам представлена ниже (Таблица 5).

Таблица 5. Инвентаризационная информация по существующим водозаборным скважинам водозабора №2

| Эксплуатируемый водоносный комплекс | № скважины по паспорту | Дебит, м3/час | Назначение скважины (эксплуат., наблюд., разведочная) | Даты начала окончания эксплуатации | Глубина скважины, м | Тип насоса | Глубина установки насоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Олигоцен-миоценовый | №1051 | 25 | Эксплуат. | 1999г | 90,00 | ЭЦВ 8-25-150 | - |
| Олигоцен-миоценовый | №1052 | 25 | Эксплуат. | 1999 г | 90,00 | ЭЦВ 8-25-150 | - |
| Олигоцен-миоценовый | №1053 | 25 | Эксплуат. | 1999 г | 90,00 | ЭЦВ 8-25-150 | - |
| Олигоцен-миоценовый | №1054 | 25 | Эксплуат. | 1999 г | 90,00 | ЭЦВ 8-25-150 | - |
| Олигоцен-миоценовый | №1055 | 25 | Эксплуат. | 1999 г | 90,00 | ЭЦВ 8-25-150 | - |
| Олигоцен-миоценовый | №1056 | - | Наблюд. скв. реж. сети | 1999 г | 90,00 | - | - |
| Олигоцен-миоценовый | №1057 | - | Наблюд. скв. реж. сети | 1999 г | 90,00 | - | - |

Рисунок 4. Схема расположения водозабора №2 муниципального образования сельское поселение Унъюган

Все артезианские скважины водозабора №2 оборудованы приборами учета воды типа «ВЗЛЕТ-ЭР».

Скважины расположены в металлических павильонах. Предусмотрен обогрев в зимний период. Артезианская вода добывается погружными насосами и подается на площадку водопроводных очистных сооружений на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган

Показатели требуемого качества воды для хозяйственно-бытовых нужд определяются согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 и представлены ниже (Таблица 6).

Таблица 6. Результаты химических анализов воды в резервуарах чистой воды (водозабор №2)

| Определяемая характеристика | Единица измерения | ПДК | Результат анализа |
| --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель (рН) | единица рН | 6-9 | 7,1-7,7 |
| Запах | балл | 2 | - |
| Вкус, привкус | балл | 2 | - |
| Жесткость общая | °Ж | 7,0 | - |
| Цветность | градус цветности | 20 | - |
| Мутность | мг/дм3 | 1.5 | - |
| Железо общее | мг/дм3 | 0.3 | 3,3-11,7 |
| Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 0,4-0,97 |
| Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 5,0 | 1,46-4,28 |
| Общая минерализация | мг/ дм3 | 1000 | - |
| Щелочность | мг экв/ дм3 | - | 2,19-3,0 |
| Своб.углекислота СО2 | мг/ дм3 | - | 50 |
| Кремнекислота SiO2 | мг/ дм3 | 35-36 (10) | 7,8 |

Качество воды из скважин контролируется ведомственной химической лабораторией Таежного ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» аккредитованной на техническую компетентность и соответствующей требованиям Системы аккредитации аналитических лабораторий, а также требованиям ГОСТ Р ИСО 5725-2002, ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000, свидетельство об аттестации лаборатории №040.

## Описание существующего состояния водопроводных очистных сооружений

Подготовка воды для хозяйственно-питьевого использования представляет достаточно сложную задачу и требует индивидуального подхода к ее решению с применением соответствующих технологий в условиях Крайнего Севера.

Водопроводные очистные сооружения муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект»).

Водопроводные очистные сооружения муниципального образования сельское поселение Унъюган состоят из двух установок:

- Водоочистной комплекс «Импульс-15-1/19»;

- Водочистной комплекс «Гейзер»-16.

Максимальная производительность водопроводных очистных сооружений 0,36 тыс. м³/сут. Фактическая производительность водопроводных очистных сооружений 0,35 тыс. м³/сут. Водопроводные очистные сооружения муниципального образования сельское поселение Унъюган расположены в центральной части поселка по ул. Тюменская, в 60 м от водозаборной артезианской скважины 1*. На фильтровальную станцию подаётся неочищенная вода с артезианских скважин. Схема расположения площадки действующих водопроводных очистных сооружений муниципального образования сельское поселение Унъюган представлена ниже (Рисунок 5).

Рисунок 5. Схема расположения действующей станции водоподготовки муниципального образования сельское поселение Унъюган

Технологическая схема работы действующих водопроводных очистных сооружений муниципального образования сельское поселение Унъюган представлена ниже (Рисунок 6).

Рисунок 6. Технологическая схема работы действующих водопроводных очистных сооружений

муниципального образования сельское поселение Унъюган

Водоочистная установка была построена в 2002 году. Основными функциональными частями комплекса являются:

- гидроциклон;

- аэратор противопоточный, состоящий из нескольких секций реакционной колонны и вентилятора;

- озонатор – состоящий из блока электроразрядного и источника питания;

- бак-реактор;

- фильтры;

- пульт управления и щиток управления;

- центробежные насосы К-65-50-150 (2 шт.), К-100-80-160а.

Водоочистной комплекс «Импульс-15-1/19» изготовлен в климатическом исполнении УХЛ и располагается в металлическом теплоизолированном боксе 9,0х3,0х7,3 м, снабженном системами отопления и канализации для сброса дренажных вод и промывной воды фильтров во внешний отстойник. Для качественной очистки и обеззараживания воды комплекс «Импульс-15-1/19» должен работать ежедневно. Режим работы – непрерывный с автоматическим управлением, обеспечивающим постоянную наполняемость резервуара чистой воды и выдачу сигналов о возникающих неисправностях. Режим промывки фильтра – с ручным управлением.

Максимальная производительность водоочистного комплекса «Импульс-15-1/19» 15 м3/час. Номинальное значение давления на входе 0,25 МПа.

В станцию водоочистки входит также внешнее по отношению к комплексу оборудование: резервуар исходной воды, резервуар чистой воды и отстойник. Первичными элементами автоматики являются: датчик давления исходной воды, датчик уровня воды в баке-реакторе и датчики уровня воды в резервуаре чистой воды. Аэратор противопоточный и блок электроразрядный собраны в вертикальную колонну реакционную. Бак-реактор вместе с установленной на нем колонной, источником питания и пультом управления образуют модуль водоочистной.

В основу технологической схемы водоочистного модуля положен двухступенчатый метод обработки воды. Первой ступенью обработки воды является аэрация – окисление кислородом воздуха. Второй ступенью – каталитическое окисление аэрированной воды озоном, получаемым в электрическом разряде, в присутствии ультрафиолетового излучения. Выполняя основную функцию – производство озона и ультрафиолета – электрический разряд дополнительно обеспечивает комплекс электрофизических воздействий, способствующих обеззараживанию и очистке воды.

Вода из скважин поступает на гидроциклон, где очищается от механических примесей. Далее она подается на эжекторы, распыляется ими и поступает в аэратор, который представляет собой вертикальную градирню с хордовой насадкой. Пленочно-капельный поток воды в аэраторе перемещается по насадке сверху вниз, а воздух подается вентилятором снизу вверх. При этом вода смешивается с воздухом в соотношении 7-10 объемов воздуха на 1 объем воды, не менее – тем самым достигается эффективное воздействие кислорода воздуха с водой. В аэраторе происходит удаление растворенных в воде газов , интенсивное окисление кислородом воздуха двухвалентного железа в трехвалентное и очистка от органолептических загрязнений. Там же частично окисляются и другие примеси.

Далее аэрированный струнно-капельный поток воды проходит сквозь электродную систему блока электроразрядного (БЭ), на которую подаются короткие импульсы высокого напряжения от специального источника питания. Возникающие при этом электрические разряды, производящие озон и ультрафиолетовое излучение, развиваются на поверхности раздела вода-воздух, т.е. на поверхности капелек и струек воды. В блоке электроразрядном происходит более интенсивное окисление двухвалентного железа, марганца и органических веществ, а также обеззараживание воды озоном в присутствии ультрафиолетового излучения. Вода обесцвечивается, удаляются оставшиеся неприятные привкусы и запахи, происходит снижение токсичности воды. Ультрафиолетовое излучение также генерируется во всем объеме обрабатываемого водо-воздушного потока, вследствие чего эффективность такой обработки повышается многократно благодаря синергетическому эффекту. Устройство позволяет легко изменять количество производимого озона, изменением частоты следования импульсов.

Из БЭ вода поступает в бак реактор объемом 6 м3, где происходит дореагирование примесей, содержащихся в воде, с озоном в течение 15-20 минут. Здесь образуется и коагулирует в виде хлопьев гидроксид железа, на котором активно адсорбируются остальные загрязнители. Далее вода перекачивающим насосом подается в систему фильтрования.

Вода, содержащая железо, марганец и растворенный кислород, при фильтровании через зернистую загрузку фильтров ФОВ-1,4-0,6 (2шт.) образует на поверхности зерен адсорбционнокаталитическую пленку губчатой структуры из оксидов двух- и трехвалентного железа и оксидов двух-, трех-, четырехвалентного марганца, действующего как адсорбент и катализатор. Эта пленка активно интенсифицирует процесс каталитического окисления и выделения из воды железа и марганца. На поверхности пленки происходит также контактная коагуляция гидроокисей железа и марганца и. в конечном итоге, осветление воды. Деманганация и обезжелезивание воды в загрузке, покрытой пленкой, являются гетерогенным автокаталитическим процессом, в результате чего обеспечивается непрерывное обновление пленки как катализатора непосредственно при работе фильтров. Очищенная вода накапливается в резервуаре чистой воды и далее подается потребителю.

Часть воды с выхода перекачивающего насоса возвращается снова в бак-реактор и (или) колонну через дополнительные эжекторы, в которых она также обрабатывается озоном, поступающим из озонатора. Это способствует интенсификации процесса очистки воды.

Часть воды с выхода системы фильтрования также возвращается в бак-реактор, что способствует интенсификации процесса коагуляции примесей в бак-реакторе.

Периодически фильтры должны очищаться противотоком воды с помощью промывного насоса. Для промывки фильтров используется вода из резервуара чистой воды. Промывные и дренажные воды поступают в отстойник (выгреб). Содержимое выгреба откачивается ассенизаторской машиной и увозится на поля обезвоживания.

Очищенная вода подается в резервуар чистой воды резервуар-хранилище емкостью 700 м3, из резервуара чистой воды уже подается в распределительную сеть населению. Неочищенная вода подается в резервуар исходной воды – объем 400 м3 – далее на нужды теплоэнергетики.

Водопроводные очистные сооружения муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск»)

Максимальная производительность водопроводных очистных сооружений 3,6 тыс. м³/сут. Фактическая производительность водопроводных очистных сооружений 0,7-0,8 тыс. м³/сут. Водопроводные очистные сооружения муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск») расположены в юго-восточной части поселка по ул. Газпромовская. На данные водопроводные очистные сооружения подаётся неочищенная вода с артезианских скважин водозабора №2. Схема расположения площадки водопроводных очистных сооружений муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск») представлена ниже (Рисунок 7).

Рисунок 7. Схема расположения площадки водопроводных очистных сооружений муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск»)

Для доведения основных показателей качества питьевого водоснабжения на ВОС-3200 муниципального образования сельское поселение Унъюган производится очистка и обеззараживание исходной воды методом фильтрования на напорных фильтрах ФОВ с предварительной глубокой аэрацией воды. Станция водоподготовки предназначена для обезжелезивания подземной воды хозяйственно-питьевого назначения при условии, что вода в источнике по всем показателям, кроме содержания железа, удовлетворяет ГОСТ 2761-84 «Выбор источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Метод очистки – безреагентный – двухступенчатое фильтрование на напорных фильтрах ФОВ-1,5-0,6 с предварительной упрощенной аэрацией воды. Метод предназначен для очистки воды от неорганических соединений железа при содержании железа до 20 мг/л.

Метод обеззараживания – УФ-облучение на бактерицидной установке НПО «ЛИТ», производительностью 50 м3/час.

Технологическая обвязка 8 фильтров ФОВ-1,5-0,6 выполнена таким образом, что имеется возможность обеспечивать 1,2-х ступенчатую систему очистки, в зависимости от качества исходной воды, водопотребления и т.п.

Весь комплекс очистных сооружений расположен в одном здании и включает в себя:

- технологические трубопроводы;

- смесители, где вода насыщается воздухом;

- фильтры ФОВ-1,5-0,6 – I,II ступени для завершения процесса окисления, с задержкой твердых частиц и хлопьев железа, в толще фильтрующего слоя;

- система для возврата промывочной воды для очистки на фильтрах после отстоя воды в емкостях промывной воды (состав: емкости для отстоя промывной воды №3-100 м3; №4-100 м3; насос для возврата воды – 2 шт, шламовый насос 2 шт.);

- насосное оборудование (Насос К 90/55А (2шт), К 100/65 (2 шт), К 80/50/200 (4шт);

- приемные и распределительные узлы;

- обеззараживающие установки УДВ 50/7А, с использованием УФ излучения (бактерицидная установка НПО «ЛИТ», производительностью 50 м3/час);

- блок химической лаборатории;

- операторную с бытовым блоком.

Обвязка оборудования на ВОС и резервуаров (№1 –700 м3,№2-700 м3,№3-100 м3, №4-100 м3) выполнена так, что имеется возможность вывода любого оборудования и резервуаров в ремонт без нарушения технологического режима очистки.

Очистка воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения КС №1-8 осуществляется на очистных сооружениях типа ВОС-400. Производительность 300 м3/сут, фактическая производительность 44 м3/сут.

Очистка воды для хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения КС №9-10 осуществляется на станции очистки воды типа «Водопад». Производительность 15 м3/сут, фактическая производительность 1,5 м3/сут

Полный химический анализ воды прошедшей водоподготовку и направляемой абонентам представлен для различных точек отбора проб на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган (Таблица 7, Таблица 8).

Таблица 7. Химический анализ воды прошедшей водоподготовку и направляемой абонентам для различных точек отбора проб на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган

| Показатели | Ед.изм | Величина доступного уровня | 30.09.2009 Импульс | 30.09.2009 Разводящая сеть | 17.03.2010 д/с «Сказка» | 19.03.2010 Импульс | 19.03.2010 д/с «Сказка» | 25.08.2010 Импульс | 06.05.2011 | 25.11.2009 | 16.03.2010 | 09.06.2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водородный показатель, рН | Ед. рН | 6-9 | 7,08 | 7,07 | 6,86 | 6,69 | 6,8 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,6 | 8,1 |
| Жесткость общая | Ммоль/л | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Окисляемость перманганатная | Мг/л | 5 | 1,7 | 1,3 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 0,3 | 1,5 | 2,2 | 4,8 | 1,7 |
| Аммоний (по азоту) | Мг/л | 2 | 0,14 | 1,0 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,3 | 0,23 |
| Хлориды (Cl) | Мг/л | 350 | 7,5 | 5,2 | 9,2 | 11,7 | 9,0 | 5,4 | 3,1 | 79,8 | 82,3 | 93,5 |
| Нитраты (NO3) | Мг/л | 45 | 1,7 | 1,7 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | 5,1 | <0,1 | 2,6 | 5 | 1,8 |
| Нитриты (NO2) | Мг/л | 3 | 0,05 | 0,04 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | 0,02 | <0,01 | 0,01 | <0,01 |
| Железо (Fe, суммарно) | Мг/л | 0,3 | 0,69 | 0,72 | 0,16 | 0,8 | 0,17 | <0,1 | 0,8 | 0,09 | 1,3 | 0,55 |
| Медь (Cu) | Мг/л | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Марганец (Mn) | Мг/л | 0,1 | 0,09 | 0,09 | <0,01 | 0,08 | <0,01 | <0,01 | 0,2 | <0,01 | <0,1 | 0,1 |
| Сульфаты (So4) | Мг/л | 500 | 3,5 | 3,6 | 13,4 | 9,1 | 12,6 | 20,5 | 6,4 | 4,9 | 5,5 | 8,8 |
| Щелочность | Мг.экв/л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Запах при 20 | баллы | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 60 | баллы | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Привкус | баллы | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Цветность | градусы | 20 | 15,6 | 12,5 | <5 | 12,5 | <5 | 8,7 | <5 | 20 | 14 | 17,1 |
| Мутность | Мг/л | 1,5 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | <0,58 | 0,8 | 0,74 | <0,58 | 1 | 0,7 |

Таблица 8. Микробиологические исследования проб подземных вод прошедших водоподготовку и направляемых абонентам н для различных точек отбора проб на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган

| Показатели | Величина доступного уровня | 26.09.2009 Разводящая сеть | 17.03.2010 школа №1 | 17.03.2010 д/с «Буратино» | 17.03.2011 «Импульс» | 09.12.2010 «Импульс» | 21.01.2011 | 22.04.2011 «Импульс» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОМЧ 37 С | <50 КОЕ/см3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общие колиформные бактерии | Не допускается в 100,0 см3 | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены |
| Термотолерантный колиформные бактерии | Не допускается в 100,0 см3 | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены | Не обнаружены |

В целом показатели качества соответствуют нормативным показателям. Некоторые пробы не соответствуют нормативным требованиям по концентрации железа Необходимо отметить увеличение концентрации железа в распределительной водопроводной сети. Данное увеличение свидетельствует о коррозионных процессах, протекающих внутри водопроводной сети.

## Описание существующего состояния насосных станций

На территории муниципального образования сельское поселение Унъюган не предусмотрено ни одной водопроводной насосной станции второго и третьего подъема. В качестве насосных станций первого подъема выступают артезианские скважины водозаборов №1 и №2 с установленными в них погружными насосами.

## Описание существующего состояния водопроводных сетей

Важнейшим элементом систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган являются водопроводные сети. К сетям водоснабжения предъявляются повышенные требования бесперебойной подачи воды в течение суток в требуемом количестве и надлежащего качества. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Магистрали соединяются рядом перемычек для переключений в случае аварии.

Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны.

Сеть водопровода муниципального образования сельское поселение Унъюган имеет целесообразную конфигурацию (трассировку) и доставляет воду к объектам по возможности кратчайшим путем. Поэтому форма сети в плане имеет большое значение, особенно с учетом бесперебойности и надежности в подаче воды потребителям. Эти вопросы решаются с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта, размещения основных потребителей воды и др.

Суммарная протяженность водопроводных сетей на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган, обслуживаемых ООО ПГ «Регионтехпроект», составляет 25,55 км.

Из них протяженность магистральных сетей водопровода, проложенных в однотрубном и двухтрубном исполнении, составляет 13,71 км. Магистральные сети хозяйственно-питьевого водопровода на территории муниципального образования проложены преимущественно наземно, совместно с тепловыми сетями.

Сведения о материалах, диаметрах и протяженности водопроводных сетей на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган представлены ниже (Таблица 9, Таблица 10).

Таблица 9. Сведения о материалах и диаметрах и протяженности водопроводных сетей обслуживаемых ООО ПГ «Регионтехпроект» на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган

| Диаметр Ду, мм | Протяжённость км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стальные | Полиэтилен, ПВХ, стеклопластик | Чугун | Асбестоцемент, керамика, железобетон и др |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магистральные сети (L=13,71 км) |  |  |  |  |
| Не определен | 3,14 | - | - | - |
| менее 50 | 1,28 | - | - | - |
| 50-100 | 2,37 | 0,06 | - | - |
| 100-200 | 4,47 | 1,60 | - | - |
| 200-400 | 0,79 | - | - | - |
| Более 400 | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 12,26 | 1,66 | - | - |
| Распределительные сети (L=11,84 км) |  |  |  |  |
| Не определен | 2,78 | - | - | - |
| менее 50 | 5,09 | - | - | - |
| 50-100 | 2,62 | 0,46 | - | - |
| 100-200 | 0,89 | - | - | - |
| 200-400 | - | - | - | - |
| Более 400 | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 11,38 | 0,46 | - | - |

Суммарная протяженность водопроводных сетей на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган, обслуживаемых Таежным ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск, составляет 24,09 км.

Таблица 10. Сведения о материалах и диаметрах и протяженности водопроводных сетей обслуживаемых Таежным ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган

| Диаметр, мм | Протяжённость км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стальные | Полиэтилен, ПВХ, стеклопластик | Чугун | Асбестоцемент, керамика, железобетон и др |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Магистральные сети (L=20.51 км) |  |  |  |  |
| Не определен | 0,23 | - | - | - |
| менее 50 | - | - | - | - |
| 50-100 | 1,69 | - | - | - |
| 100-200 | 18,29 | - | - | - |
| 200-400 | 0,30 | - | - | - |
| Более 400 | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 20,51 |  |  |  |
| Распределительные сети (L=3.58 км) |  |  |  |  |
| Не определен | 0,76 | - | - | - |
| менее 50 | 0,42 | - | - | - |
| 50-100 | 1,93 | - | - | - |
| 100-200 | 0,44 | - | - | - |
| 200-400 | 0,03 | - | - | - |
| Более 400 | - | - | - | - |
| ВСЕГО | 3,58 |  | - | - |

Суммарная протяженность водопроводных сетей на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган составляет 49,64 км.

Водопроводная сеть на территории муниципального образования, являясь структурно сложной и территориально рассредоточенной системой, в процессе эксплуатации находится под воздействием многих неблагоприятных (дестабилизирующих надежность трубопроводов и оборудования) факторов, подавляющее большинство которых носит случайный, практически не контролируемый характер. Поэтому точно предсказать, а тем более исключить их отрицательное влияние, невозможно.

## Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении

При анализе сложившейся ситуации на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган следует отметить существование ряда серьезных проблем, требующих принятия срочных решений.

- значительный территориальный разброс основных сооружений водоподачи. Существующие водопроводные очистные сооружения располагаются на значительном расстоянии от отдельных скважин водозаборов, в связи с чем через существующую застройку необходимо устройство технических водопроводов неочищенной воды, требующих дополнительных затрат на обслуживание и устранение аварий;

- ограничение в создании дополнительных мощностей водозабора №1. В связи с тем, что для муниципального образования прогнозируется резкое увеличение объемов водопотребления, на расчетный срок возникает необходимость развития водозабора №1. При этом эксплуатационные запасы подземных вод площадки водозабора №1 исследованы не в полной мере, а возможное наличие на прилегающих территориях источников загрязнений негативно влияет на качество исходной подземной воды. Кроме того на водозаборе №1 часть существующих водозаборных скважин требует проведения капитального ремонта;

- недопустимость использования в системе централизованного водоснабжения скважин 4 и 5, так как для данных скважин не выполняются мероприятия, характерные для первого пояса защиты головного водозабора. Данные скважины могут быть использованы в дальнейшем, либо как источник воды для технических нужд, либо требуют проведения благоустройства территории площадок данных водозаборных сооружений (обеспечение качественного ограждения первого пояса зоны санитарной охраны, реконструкции наземных павильонов, строительства подъездных дорог). Территорию площадок данных водозаборных сооружений следует оборудовать системой наружного освещения, снабдить постоянной охраной. Дефицит объемов воды, образующийся при возможном выключении скважин 4 и 5 из системы централизованного водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган, предполагается перекрыть путём развития и создания дополнительных мощностей водозабора №1;

- необходимость увеличения проектной мощности водопроводных очистных сооружений муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект»). В настоящее время мощность существующей станции водоподготовки составляет 360 м3/сут, тогда как на расчетный срок с учетом развития территории сельского поселения и с учетом расширения водозабора №1 требуемая мощность станции водоподготовки увеличится в несколько раз. Достаточно сложно увеличить производительность водопроводных очистных сооружений в рамках существующей площадки ВОС, так как существующая площадка ВОС расположена внутри застроенной территории;

- на отдельных участках водопроводной сети диаметры существующего водопровода занижены, в связи с чем, на них наблюдаются высокие потери напора. Снижение пропускной способности труб возможно также связано с их зарастанием с течением времени;

- вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов. Отсутствие надежной наружной и внутренней гидроизоляции, агрессивность грунтовых вод, грунта и транспортируемой воды, наличие блуждающих токов, приводит к  значительной коррозии металлических труб, и к снижению фактического срока их службы. Зарастание внутренней поверхности продуктами коррозии или карбонатными отложениями приводит к снижению пропускной способности трубопроводов, повышению затрат электроэнергии на транспортирование воды.

- внутренняя поверхность металлических трубопроводов водоснабжения, не имеющая защитного покрытия, в условиях агрессивности воды подвергается коррозии.

- продукты коррозии металлических трубопроводов, состоящие, в основном, из окислов железа, отлагаются на внутренней поверхности труб водопроводной сети. В большей степени отложения проявляются на удаленных от водопроводных станций и тупиковых  участках сети, в частности на вводах. Слой отложений в трубах на отдельных участках достигает 10…15 мм. В результате сечение трубы уменьшается до 50%. Износ трубы из-за коррозии местами достигает 45%. Продукты коррозии представляют собой рыхлый пористый осадок, легко разрушающийся при механическом воздействии. Интенсивная коррозия стальных трубопроводов в результате появления в воде растворенных окислов железа приводит к ухудшению качества воды в системе;

- высокий уровень потерь воды. Потери воды включают расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации, расходы воды при утечке через водоразборные колонки, скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- большие расходы воды, не регистрируемые эксплуатирующей организацией, не оплаченные потребителями при самовольном пользовании системами коммунального водоснабжения (несанкционированное водопользование). Несанкционированное водопользование характерно для закрытых территорий и частного сектора;

- незначительный охват абонентов приборами учета воды;

- большинство трубопроводов водопроводной сети были построены и введены в эксплуатацию десятки лет назад, без учета требований надежности по применяемым материалам и организационно-техническим возможностям эксплуатирующей организации и в настоящее время имеют значительный физический износ (порядка 70%). На протяжении последних лет реновация действующего водопровода выполнялась незначительными темпами;

- большая часть водопроводов проложена совместно с тепловыми сетями и при такой совместной прокладке возможен излишний нагрев поверхности водопровода. Это опасно тем, что при повышении температуры воды в водопроводных сетях до +25 градусов наблюдается интенсивный рост опасных микроорганизмов в питьевой воде. При перебоях с теплоснабжением данный водопровод замерзнет;

- не достаточно проработана система наружного противопожарного водоснабжения.

Вышеперечисленные проблемы приводят к росту жалоб потребителей, перерасходу электроэнергии, а также росту количества потерянной воды, росту затрат на транспортировку и т.п., что снижает общую эффективность работы систем водоснабжения.

# Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

## Общий баланс подачи и реализации воды

Вся вода, забранная из подземных источников, используемая для собственных нужд предприятия, и поданная для реализации учитывается расходомерами различных марок. Для коммерческого учета воды на комплексе водозаборных сооружений используются приборы учета, перечень которых представлен ниже (Таблица 11).

Таблица 11. Сведения о приборах учета водозаборных сооружений п. Унъюган

| № | Наименование узла учета | Тип приборов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водозабор №1 муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект») | Данные отсутствуют. Расходомеры установлены на всех эксплуатационных скважинах. |
| 2. | Станция водоподготовки муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект») | Данные отсутствуют |
| 3. | Водозабор №2 муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск») | «ВЗЛЕТ ЭР» Установлены на всех эксплуатационных скважинах |
| 4. | Станция водоподготовки муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск»)) | Водоизмерительное устройство СТВГ- СТВГ-100 (2шт) - 1шт на входе. 1шт на выходе СТВГ-150(1шт) на выходе |

В 2013 году на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган объем реализации холодной воды ООО ПГ «Регионтехпроект» составил 100,325 тыс. куб. м. Объем забора воды из всех источников водоснабжения, включая покупную воду, фактически продиктованный потребностью объемов воды на реализацию потребителям, расходов воды на собственные нужды и потерями воды, составил в 2013 г. 116,657 тыс. куб. м.

В 2013 году на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган объем реализации холодной воды Таежным ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск составил 140,799 тыс. куб. м. Объем забора воды из всех источников водоснабжения, включая покупную воду, фактически продиктованный потребностью объемов воды на реализацию потребителям, расходов воды на собственные нужды и потерями воды, составил в 2013 г. 146,091 тыс. куб. м.

Общий баланс подачи и реализации воды на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган представлен ниже (Таблица 12).

Таблица 12. Общий баланс подачи и реализации воды на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган

| Водоснабжение | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общий подъём, м3 | 328357 | 286777 | 263236 |
| Собственные нужды предприятия, м3 | 7636 | 10782 | 10922 |
| Реализация потребителям, м3 | 306921 | 262895 | 244059 |
| в.т.ч населению, м3 | 196828 | 158258 | 139544 |
| % от общей реализации, м3 | 64,1 | 60,2 | 57,2 |
| в.т.ч непромышленным потребителям, м3 | 26853 | 26000 | 22046 |
| % от общей реализации, м3 | 8,7 | 9,9 | 9,0 |
| в.т.ч промышленным потребителям, м3 | 83240 | 78637 | 82469 |
| % от общей реализации, м3 | 27,2 | 29,9 | 33,8 |
| Итого тех. нужды и потери, м3 | 21436 | 23882 | 19177 |
| Итого потери, м3 | 13800 | 13100 | 8255 |
| % от общей водоподачи, м3 | 4,2 | 4,6 | 3,1 |
| Итого вода для населения, м3 | 196828 | 158258 | 139544 |
| Итого вода для прочих потребителей, м3 | 110093 | 104637 | 104515 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды.

Основным и самым крупным потребителем холодной воды на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган является население, поэтому уменьшение объемов потребления воды населением оказывает существенное влияние на общую тенденцию снижения водопотребления.

Потери воды в 2013 г. составили 8,255 тыс. куб. м (3,1 % от поданной в сеть воды).

Для сокращения объема нереализованной воды (технологические потери, организационно-учетные, естественная убыль, утечки и хищения при ее транспортировании, хранении, распределении, коммерческие потери) и выявления причин потерь воды в промышленных и жилых районах поселка выделены зоны водопотребления с установленными приборами учета. Ежемесячно производится анализ структуры потерь воды, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, потери воды по зонам водопотребления с выявлением причин и предложениями по сокращению потерь воды.

Динамика показателей подачи и реализации воды на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган представлена ниже (Рисунок 8).

Рисунок 8. Динамика показателей подачи и реализации воды на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган

## Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

Среднесуточный территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен ниже (Таблица 13).

Таблица 13. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, тыс. м3

| Технол. зона | Технологическая зона водозабора №1 и станции водоподготовки на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект») |  |  |  | Технологическая зона водозабора №2 и станции водоподготовки на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск») |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| год | 2011 | 2012 | 2013 | ср. за 3 года | 2011 | 2012 | 2013 | ср. за 3 года |
| Общий подъём, м3 | 108100 | 119200 | 117145 | 114815 | 220257 | 167577 | 146091 | 177975 |
| Собственные нужды предприятия, м3 | 2600 | 5900 | 5630 | 4710 | 5036 | 4882 | 5292 | 5070 |
| Реализация потребителям, м3 | 91700 | 100200 | 103260 | 98387 | 215221 | 162695 | 140799 | 172905 |
| в.т.ч населению, м3 | 61400 | 67100 | 68730 | 65744 | 135428 | 91158 | 70814 | 99134 |
| % от общей реализации, м3 | 67,0 | 67,0 | 66,6 | 66,9 | 62,9 | 56,0 | 50,3 | 56,4 |
| в.т.ч непромышленным потребителям, м3 | 6900 | 7500 | 5170 | 6524 | 19953 | 18500 | 16876 | 18443 |
| % от общей реализации, м3 | 7,5 | 7,5 | 5,0 | 6,7 | 9,3 | 11,4 | 12,0 | 10,9 |
| в.т.ч промышленным потребителям, м3 | 23400 | 25600 | 29360 | 26120 | 59840 | 53037 | 53109 | 55329 |
| % от общей реализации, м3 | 25,5 | 25,5 | 28,4 |  | 27,8 | 32,6 | 37,7 |  |
| Итого тех. нужды и потери, м3 | 16400 | 19000 | 13885 | 49285 | 5036 | 4882 | 5292 | 5070 |
| Итого потери, м3 | 13800 | 13100 | 8255 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % от общей водоподачи, м3 | 12,8 | 11,0 | 7,0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого вода для населения, м3 | 61400 | 67100 | 68730 | 65744 | 135428 | 91158 | 70814 | 99134 |
| Итого вода для прочих потребителей, м3 | 30300 | 33100 | 34530 | 32644 | 79793 | 71537 | 69985 | 73772 |

Как видно из предоставленной таблицы, основная доля водопотребления приходится на технологическую зону водозабора №2 и станции водоподготовки на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск»).

## Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов

Основным потребителем холодной воды на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган является население – 57,2% от общего объема реализованной воды на конец декабря 2013 г.

На долю организаций бюджетной сферы, на промышленные предприятия и прочих потребителей приходится 9 % от общего объема водопотребления. К организациям бюджетной сферы относятся: средние школы №1, №2; детские сады «Сказка», «Буратино», «Ромашка»; участковая больница, фельдшерский пункт; детская музыкальная школа; дом детского творчества; дом культуры «Лесник»; библиотека семейного чтения; железнодорожная станция на железной дороге Ивдель - Приобье.

К основным потребителям промышленности относятся: ТПУ Унъюган (заготовка древесины, производство пиломатериалов); газокомпрессорная станция на магистральных газопроводах из ЯНАО в европейскую часть страны (Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск. Строительный участок» ).

Структура водопотребления муниципального образования сельское поселение Унъюган по группам абонентов представлена ниже (Рисунок 9).

Рисунок 9. Структура водопотребления муниципального образования сельское поселение Унъюган по группам абонентов

## Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры установлены приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №22-нп от 11.11.2013 г.

Для муниципального образования сельское поселение Унъюган данные нормативы разнятся в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда, и составляют от 3,794 м3 на 1 человека в месяц до 7,319 м3 на 1 человека в месяц.

В пересчете на суточные показатели, нормативы общего водопотребления жилых домов с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления составят:

- 245 л/сут. – для жилых домов с полным благоустройством;

- 228 л/сут. – для жилых домов квартирного типа с душами, но без ванн;

- 126 л/сут. – для жилых домов квартирного типа без душей и без ванн.

Для жилых домов без централизованного горячего водоснабжения нормативы общего водопотребления составят:

- 224 л/сут. – для жилых домов и общежитий квартирного типа, с септиками, с ванными и душевыми, оборудованных различными типами водонагревателей;

- 203 л/сут. – для жилых домов с централизованной канализацией, с септиками, без ванн, оборудованных различными типами водонагревателей.

За последние годы динамика фактического удельного потребление в среднем на человека в сутки имеет тенденцию к снижению.

Динамика изменения фактической нормы водопотребления на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган за 2011-2013 годы представлена ниже (Таблица 14).

Таблица 14. Динамика изменения фактической нормы водопотребления на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган за 2011-2013 годы

| Годы Показатели | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел | 5500 | 5400 | 5400 |
| Объем воды, подаваемой на нужды населения, м3 | 196828 | 158258 | 139544 |
| Годовой объем водопотребления в среднем на одного человека, л/год | 35787 | 29307 | 25841 |
| Норма водопотребления в среднем на одного человека в сутки (за год), л/сут | 98,05 | 80,29 | 70,80 |
| Норма водопотребления в среднем на одного человека в месяц (за год), м3/мес | 2,94 | 2,41 | 2,36 |

В последние годы на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган уделяется большое внимание вопросам организации приборного учета воды на всех этапах ее подготовки и подачи. Особое место в этом занимает совершенствование учета водопотребления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индивидуальных приборов учета воды.

Общеизвестно, что установка индивидуальных приборов учета (ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно расходовать воду. В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых приборов учета воды, позволяет эксплуатирующим организациям решать задачу оптимизации системы подачи и распределения воды в поселке в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработаны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление материальной базы и условий труда, выполнение программы по рациональному использованию воды населением. Результаты проводимой работы отражает тенденция роста количества установленных ИПУ. Данная работа ведется параллельно с изучением влияния установки приборов учета на норматив потребления и рациональное использование воды. Динамика изменения фактической нормы водопотребления муниципального образования сельское поселение Унъюган за 2011-2013 годы представлена ниже (Рисунок 10).

Рисунок 10. Динамика изменения фактической нормы водопотребления муниципального образования сельское поселение Унъюган за 2011-2013 годы

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган активно снабжаются приборами учета воды промышленные предприятия, прочие потребители, потребители бюджетной сферы, а также дома ЖСК, ТСЖ, УК, общежития.

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

Данные о фактической доле охвата приборами учета холодной воды на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган обслуживаемой Таежным ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" отсутствуют.

На территории муниципального образования сельское поселение Унъюган, обслуживаемой ООО ПГ «Регионтехпроект» наблюдается динамика увеличения доли абонентов, учет водопотребления которых ведется по показаниям приборов. Так в 2011 приборами учета холодной воды было обеспечено 35% абонентов. На конец 2012 года это значение увеличилось до 47,9%, а на начало 2014 года обеспеченность населения приборами учета воды составила уже 59,6 %.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения

Максимальная производительность водозабора №1 (максимальный суммарный дебит скважин) составляет 402,96 тыс. м3/сут. в год. С учетом фактической производительности водозабора №1 в 2013 г. - 117,145 тыс. м3/сут. в год, резерв мощности водозабора №1 составляет 70,9%.

Исходя из того, что фактический подъем воды из скважин на 2013 г муниципального образования сельское поселение Унъюган обслуживаемой ООО ПГ «Регионтехпроект» составил 117,145 тыс. м3/сут. в год, в перерасчете на суточные расходы максимальная производительность водозабора №1 должна быть не менее 0,32 тыс. м3/сут.

Учитывая, что скважины 4* и 5* водозабора №1 требуют проведения дополнительных мероприятий, направленных на обеспечения расчетной зоны санитарной охраны первого пояса водозаборных сооружений, суммарный максимальный дебит скважин 1* и 3* составит всего 210,24 тыс. м3/сут. в год. В таком случае резерв мощности водозабора №1 составляет 44,3%.

Водозаборные скважины находятся в сильно изношенном состоянии (не менее 70%) и во время пиковых нагрузок не могут обеспечить требуемую производительность Технологическое, насосное, энергетическое оборудование и высоковольтные линии электроснабжения имеют моральный и физический износ и не гарантируют безаварийной подачи воды

Фактическая мощность сооружений водоподготовки на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган, обслуживаемых ООО ПГ «Регионтехпроект», составляет 0,36 тыс. м3/сут, что меньше чем максимальная за год величина суточного подъема  воды из скважин водозабора №1 муниципального образования сельское поселение Унъюган (1,104 тыс. м3/сут). Резерв отсутствует.

С учетом того, что водопотребление поселка происходит в течение суток неравномерно, а водозаборные сооружения водозабора №1 практически никогда не работают со 100% загрузкой, можно сказать, что уже сейчас фактический резерв мощности водозаборных сооружений и станции водоподготовки п. Унъюган практически отсутствует. Также необходима реконструкция водопроводных очистных сооружений, учитывающих проектную мощность системы водоснабжения на расчетный срок.

Максимальная производительность водозабора №2 составляет 3 тыс. м3/сут. Фактическая производительность в 2013 г. составила 0,435 тыс. м3/сут. Резерв мощности составляет 85,5%.

Исходя из того, что фактический подъем воды из скважин водозабора №2 на 2013 г составил 146091 м3/год, в перерасчете на суточные расходы данная величина должна быть не менее 0,4 тыс. м3/сут.

Фактическая мощность сооружений водоподготовки на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган, обслуживаемой Таежным ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" составляет 3,0 тыс. м3/сут, что на 2,6 тыс. м3/сут. выше, чем средняя за год величина суточного подъема  воды из скважин на 2013 г. Резерв составляет 86,7%.

Очистные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии и во время пиковых нагрузок могут обеспечить требуемую производительность Технологическое, насосное, энергетическое оборудование и высоковольтные линии электроснабжения имеют сравнительно невысокий моральный и физический износ и гарантируют безаварийную подачу воды

# Прогноз водопотребления с учетом перспектив развития территории СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Общая характеристика развития территории сельского поселения

При подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального образования сельское поселение Унъюган были даны предложения по изменению перечня функциональных зон и выполнена корректировка функционального зонирования территории сельского поселения. Были определены территории для развития жилой застройки, объектов сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Особенностью муниципального образования сельское поселение Унъюган является ограниченные территориальные возможности для освоения под любую застройку с учетом природно-климатических условий. В результате комплексного анализа территории были предложены зоны жилого назначения.

Установленные местоположение, виды и параметры зон жилого назначения предусматривают:

- увеличение градостроительной емкости поселка посредством освоения внутрипоселковых территориальных резервов и реконструкции существующих жилых территорий;

- преобразование существующих неблагоустроенных территорий с ветхой индивидуальной жилой и малоэтажной застройкой в высококомфортные благоустроенные зоны малоэтажной жилой застройки за счёт их последовательной регенерации;

- формирование жилых комплексов средней этажности, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, остановок общественного транспорта, объектов досуга, а также требованиям безопасности и комплексного благоустройства; формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп потребителей;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, восстановления, реставрации и модернизации сохраняемого жилищного фонда;

- ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда, а также объектов, расположенных в границах жилых зон и не соответствующих санитарно-гигиеническим и иным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

Зоны жилого назначения предназначены для преимущественного размещения жилого фонда и могут включать следующие основные виды:

- зона среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей);

- зона малоэтажной жилой застройки (блокированные и секционные дома до 3 этажей);

- зона индивидуальной жилой застройки (одноквартирные дома до 3 этажей).

В составе зон жилого назначения допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Одним из важнейших направлений развития населенного пункта является пространственное и функциональное развитие общественных территорий с усилением их административных, представительских и общественно-культурных функций.

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры обеспечивается за счёт: развития комплексов социальной инфраструктуры, обслуживания потребительского рынка: здравоохранения, образования, культуры, религиозной деятельности, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта; развития сети местных общественных подцентров комплексного повседневного и периодического обслуживания жилых районов, микрорайонов и жилых групп; формирования в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

К числу главных направлений территориального планирования поселка Унъюган относится пространственное и функциональное развитие системы общественных центров, обеспечивающих необходимый и достаточный спектр объектов делового, социального, культурного и иных назначений, а также доступность для граждан, проживающих в разных районах населенного пункта.

Проектными решениями на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган предусмотрено развитие и упорядочение уже сложившихся административно-общественных центров за счет реконструкции начальной школы МКОУ "Унъюганской средней общеобразовательной школы №1" и клуба КСК "Таежный", с учетом увеличения мощности объекта и размещением библиотеки, строительства спортивной площадки и бассейна по ул. Газпромовская. Предусмотрено строительство дома детского творчества, с размещением в здании музыкальной школы и библиотеки, и строительство спортивной площадки по ул. Мира. По ул. Ленина предложено формирование общественного подцентра, с учетом строительства спортивного комплекса и стадиона. В центральной части поселка запланировано строительство пожарного депо.

На территории поселка решениями предусмотрено развитие рекреационной зоны, на продолжении ул. Строителей предлагается строительство лыжной базы и в районе общеобразовательной школы №1 строительство горнолыжной базы.

Одной из возможных точек роста муниципального образования сельское поселение Унъюган могут стать обширные запасы лесных ресурсов и развитие лесной промышленности.

Приоритеты развития лесопромышленного комплекса направлены на модернизацию действующих и строительство новых предприятий, а также на развитие транспортной инфраструктуры лесного хозяйства. С учетом большой капиталоемкости и низкой инвестиционной привлекательности строительства новых предприятий лесопромышленного комплекса предполагается совершенствование механизмов государственной окружной и муниципальной поддержки, а также регулирования данной отрасли.

Действующие объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории сельского поселения, должны быть сохранены в полном объеме. Создание новых объектов позволит укрепить продовольственную безопасность, а также будет способствовать диверсификации экономики.

В целях достижения стратегических приоритетов регионального и муниципального уровня и содействия в реализации проектов производственной сферы, отмеченных в документах социально-экономического планирования, на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган предложены к размещению инвестиционные площадки в сфере производственного и коммунально-складского назначения, а также сельскохозяйственного назначения.

На расчетный срок (2035 г.) при корректировке генерального плана предлагается увеличение площади жилых территорий до 199,1 га (на 43%), в том числе индивидуальной жилой застройки до 46,6 га (практически в 2 раза), малоэтажной жилой застройки до 135 га (на 19%) и среднеэтажной жилой застройки до 17,5 га (более чем в 9 раз).

Плотность населения на территории жилой застройки должна составить 29 чел./га (сокращение на 26%), а в границах населенного пункта сохранится на уровне 8 чел./га.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года (далее - Стратегия) показатель средней жилищной обеспеченности к 2020 году в среднем на территории района должен составить 23-24,5 кв. м площади жилых помещений на человека.

С учетом сложившихся темпов жилищного строительства в муниципальном образовании, а также ориентиров, заложенных в Стратегии уровень средней жилищной обеспеченности на территории сельского поселения на расчетный срок должен составить не менее 25 кв. м общей площади жилых помещений на человека.

Общий объем жилищного фонда на расчетный срок должен составить порядка 184,4 тыс. кв. м. При сносе непригодного для проживания жилищного фонда в полном объеме (13,3 тыс. кв.м) общая площадь нового жилищного строительства должна составить не менее 91 тыс. кв. м, при этом среднегодовой темп жилищного строительства определен на уровне не менее 4 тыс. кв. м общей площади.

Реализация запланированных проектом мероприятий в жилищной сфере позволит достичь следующих значений целевых показателей:

- увеличение площади жилых территорий на 43% относительно существующего уровня;

- объем нового жилищного строительства не менее 91 тыс. кв. м (85% от общего объема действующего жилищного фонда);

- снос непригодного для проживания жилищного фонда в полном объеме;

- рост средней жилищной обеспеченности до 25 кв. м общей площади жилых помещений на человека (прирост 56% к существующему уровню).

Прогноз численности населения муниципального образования сельское поселение Унъюган представлен ниже (Таблица 15).

Таблица 15. Прогноз численности населения муниципального образования сельское поселение Унъюган (на конец года), чел.

| Постоянное население | Факт | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Территория муниципального образования сельское поселение Унъюган, (зона обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект») | 3912 | 3904 | 3929 | 3946 | 3965 | 3984 | 4021 | 4115 | 4196 | 4255 |
| Территория муниципального образования сельское поселение Унъюган (зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск») | 1488 | 1488 | 1479 | 1477 | 1475 | 1473 | 1470 | 1461 | 1452 | 1445 |
| Общая численность населения муниципального образования сельское поселение Унъюган | 5400 | 5392 | 5408 | 5423 | 5440 | 5457 | 5491 | 5576 | 5648 | 5700 |

## Прогнозные балансы потребления питьевой воды

Прогнозная характеристика водопотребления муниципального образования сельское поселение Унъюган была определена с учетом роста численности населения определенного проектом генерального плана муниципального образования сельское поселение Унъюган.

Данные перспективного водного баланса представлены ниже (Таблица 16).

Таблица 16. Прогнозная характеристика водопотребления муниципального образования сельское поселение Унъюган на 2014–2035 гг.

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс.м3/год | 839,45 | 831,69 | 832,23 | 828,86 | 822,88 | 799,02 | 790,40 | 792,26 | 795,00 |
| 2 | из подземного источника | тыс.м3/год | 839,45 | 831,69 | 832,23 | 828,86 | 822,88 | 799,02 | 790,40 | 792,26 | 795,00 |
| 3 | Пропущено через ВОС | тыс.м3/год | 839,45 | 831,69 | 832,23 | 828,86 | 822,88 | 799,02 | 790,40 | 792,26 | 795,00 |
| 4 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 39,97 | 39,60 | 39,63 | 39,47 | 39,18 | 34,41 | 34,04 | 30,47 | 30,58 |
|  |  | % | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,3 | 4,3 | 3,8 | 3,8 |
| 5 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 799,48 | 792,09 | 792,60 | 789,39 | 783,70 | 764,61 | 756,36 | 761,79 | 764,42 |
| 6 | Потери в сети, неучтенные расходы | тыс.м3/год | 130,68 | 121,39 | 120,07 | 114,79 | 107,03 | 83,80 | 65,18 | 61,85 | 58,14 |
|  |  | % | 16,3 | 15,3 | 15,1 | 14,5 | 13,7 | 11 | 8,6 | 8,1 | 7,6 |
| 7 | Население в.т.ч непромышленные потребители | тыс.м3/год | 668,79 | 670,70 | 672,53 | 674,60 | 676,67 | 680,82 | 691,17 | 699,95 | 706,28 |
|  |  | % | 83,7 | 84,7 | 84,9 | 85,5 | 86,3 | 89,0 | 91,4 | 91,9 | 92,4 |

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды

Расчет водопотребления муниципального образования сельское поселение Унъюган на расчетный срок до 2035 г. выполнен с учетом принятого сценария развития населенных пунктов.

Учитывая степень благоустройства районов жилой застройки на расчетный срок удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное (за год) принято в размере 224-244 л/сут. в соответствии с нормативами потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры установленными приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №22-нп от 11.11.2013 г.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут. с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчет водопотребления по зоне обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект» приведен ниже (Таблица 17).

Таблица 17. Основные показатели водопотребления сельского поселения Унъюган по зоне обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект» на расчетный срок (2035 г.)

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством централизованным горячим водоснабжением при закрытых и открытых системах отопления | 1205 | 244 | 294,02 | 352,82 |
| 2 | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения оборудованные газовыми водонагревателями | 3050 | 224 | 683,20 | 819,84 |
| 3 | Расход воды на полив территории | 4255 | 50 | 212,75 | 255,30 |
| 4 | Местная промышленность и неучтенные расходы 10% |  |  | 97,72 | 117,27 |
| Итого: |  |  |  | 1287,69 | 1545,23 |

Ориентировочный объем водопотребления по зоне обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект» составит 1545,23 м3/сут.

В связи с этим предусмотрена реконструкция водопроводных очистных сооружений, производительностью 360 м3/сут. расположенных по ул. Тюменская, 76 с увеличением расчетной производительности до 1550 м3/сут., а также реконструкция законсервированных скважин для увеличения объёмов добычи воды.

Расчет водопотребления по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" приведен ниже (Таблица 18).

Таблица 18. Основные показатели водопотребления сельского поселения Унъюган по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" на расчетный срок (2035 г.)

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел | Норма водопот-ребления, л/сут | Количество потребляемой воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| 1 | Жилые дома с полным благоустройством централизованным горячим водоснабжением при закрытых и открытых системах отопления | 1330 | 244 | 324,52 | 389,42 |
| 2 | Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения оборудованные газовыми водонагревателями | 115 | 224 | 25,76 | 30,91 |
| 3 | Расход воды на полив территории | 1445 | 50 | 72,25 | 86,70 |
| 4 | Местная промышленность и неучтенные расходы 10% | - | - | 35,03 | 42,03 |
| Итого: |  |  |  | 457,56 | 549,06 |

Ориентировочный объем водопотребления по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" составит 549,06 м3/сут.

Расчетный суммарный объём водопотребления сельского поселения Унъюган Октябрьского района ХМАО-Югры с учетом развития на расчетный срок составит 2094,29 м3/сут.

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения

Система горячего водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган – закрытая. Подготовка воды для горячего водоснабжения потребителей осуществляется в водо-водяных подогревателях, установленных в ИТП многоквартирных жилых домов капитального исполнения. В домах некапитального исполнения и в жилых поселках горячее водоснабжение осуществляется за счет несанкционированного открытого разбора из систем отопления, величина которого определена в 20% от теплопотребления объекта.

## Описание территориальной структуры потребления питьевой воды

Территориальная структура потребления питьевой воды муниципального образования сельское поселение Унъюган определена с учетом разделения муниципального образования по зонам обслуживания эксплуатирующих организаций и представлена ниже (Таблица 19, Таблица 20).

Таблица 19. Территориальная структура водопотребления муниципального образования сельское поселение Унъюган по зоне обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект»

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс.м3/год | 584,60 | 580,04 | 582,55 | 581,16 | 575,53 | 569,66 | 578,64 | 582,82 | 586,57 |
| 2 | из подземного источника | тыс.м3/год | 584,60 | 580,04 | 582,55 | 581,16 | 575,53 | 569,66 | 578,64 | 582,82 | 586,57 |
| 3 | Пропущено через ВОС | тыс.м3/год | 584,60 | 580,04 | 582,55 | 581,16 | 575,53 | 569,66 | 578,64 | 582,82 | 586,57 |
| 4 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 27,84 | 27,62 | 27,74 | 27,67 | 27,41 | 24,53 | 24,92 | 22,42 | 22,56 |
|  |  | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |
| 5 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 556,76 | 552,42 | 554,81 | 553,49 | 548,12 | 545,13 | 553,73 | 560,41 | 564,01 |
| 6 | Потери в сети, неучтенные расходы | тыс.м3/год | 78,54 | 71,14 | 71,45 | 67,80 | 60,11 | 52,58 | 49,67 | 46,43 | 42,80 |
|  |  | % | 14,1 | 12,9 | 12,9 | 12,3 | 11,0 | 9,6 | 9,0 | 8,3 | 7,6 |
| 7 | Население в.т.ч непромышленные потребители | тыс.м3/год | 478,22 | 481,28 | 483,36 | 485,69 | 488,01 | 492,55 | 504,05 | 513,98 | 521,21 |
|  |  | % | 85,9 | 87,1 | 87,1 | 87,7 | 89,0 | 90,4 | 91,0 | 91,7 | 92,4 |

Таблица 20. Территориальная структура водопотребления муниципального образования сельское поселение Унъюган по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск"

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды насосными станциями 1 подъема | тыс.м3/год | 254,85 | 251,65 | 249,68 | 247,69 | 247,35 | 229,36 | 211,75 | 209,44 | 208,43 |
| 2 | из подземного источника | тыс.м3/год | 254,85 | 251,65 | 249,68 | 247,69 | 247,35 | 229,36 | 211,75 | 209,44 | 208,43 |
| 3 | Пропущено через ВОС | тыс.м3/год | 254,85 | 251,65 | 249,68 | 247,69 | 247,35 | 229,36 | 211,75 | 209,44 | 208,43 |
| 4 | Расход воды на собственные нужды | тыс.м3/год | 12,14 | 11,98 | 11,89 | 11,79 | 11,78 | 9,88 | 9,12 | 8,06 | 8,02 |
|  |  | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |
| 5 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 242,72 | 239,67 | 237,79 | 235,90 | 235,58 | 219,49 | 202,63 | 201,39 | 200,41 |
| 6 | Потери в сети, неучтенные расходы | тыс.м3/год | 52,14 | 50,25 | 48,62 | 46,98 | 46,92 | 31,22 | 15,51 | 15,42 | 15,34 |
|  |  | % | 21,5 | 21 | 20,4 | 19,9 | 19,9 | 14,2 | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
| 7 | Население в.т.ч непромышленные потребители | тыс.м3/год | 190,58 | 189,42 | 189,17 | 188,91 | 188,66 | 188,27 | 187,12 | 185,97 | 185,07 |
|  |  | % | 78,5 | 79 | 79,6 | 80,1 | 80,1 | 85,8 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |

Анализ показал, что в территориальной структуре потребления питьевой воды сельского поселения на расчетный срок наибольший прирост объемов потребления питьевой воды приходится на долю сельского поселения Унъюган по зоне обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект»

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов

При оценке перспектив водоснабжения населения учитывались следующие факторы:

- установка ОДПУ, предусмотренная 261-ФЗ «Об энергосбережении...», первоначально приводящая к увеличению реализованной воды, а впоследствии к минимизации потребления на ОДН;

- установка индивидуальных приборов учета, постепенно ведущая к снижению объемов потребления;

- постепенное увеличение численности населения к 2035 г. на 5,2%.

Оценка расходов воды на водоснабжение по типам абонентов представлена ниже (Таблица 21).

Таблица 21. Структура потребления питьевой воды муниципального образования сельское поселение Унъюган по типам абонентов

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2020 г. | 2025 г. | 2030 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 799,48 | 792,09 | 792,60 | 789,39 | 783,70 | 764,61 | 756,36 | 761,79 | 764,42 |
| 2 | Потери в сети, неучтенные расходы | тыс.м3/год | 130,68 | 121,39 | 120,07 | 114,79 | 107,03 | 83,80 | 65,18 | 61,85 | 58,14 |
|  |  | % | 16,3 | 15,3 | 15,1 | 14,5 | 13,7 | 11 | 8,6 | 8,1 | 7,6 |
| 3 | Население в.т.ч непромышленные потребители | тыс.м3/год | 668,79 | 670,70 | 672,53 | 674,60 | 676,67 | 680,82 | 691,17 | 699,95 | 706,28 |
|  |  | % | 83,7 | 84,7 | 84,9 | 85,5 | 86,3 | 89,0 | 91,4 | 91,9 | 92,4 |

С увеличением численности населения увеличивается доля расходов воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды населения. Для муниципального образования сельское поселение Унъюган на расчетный срок основная доля потребляемой воды приходится на хозяйственные нужды населения.

## Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой, воды при ее транспортировке

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово- предупредительный ремонт систем водоподготовки и водоснабжения, оптимизация давления в сети путем установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению, должно позволить эксплуатирующим организациям снизить потери на расчетный срок до 5% от поданной в сеть воды.

Дальнейшая реализация таких мероприятий, а также выполнение требований ФЗ-261 «Об энергосбережении...» позволит и в дальнейшем сокращать потери воды.

В результате совместной работы служб по ежедневному контролю, комплексному обследованию, выявлению скрытых утечек, удалось снизить объем нереализованной воды. В дальнейшем с учетом мероприятий по снижению потерь воды, а также повсеместной установки общедомовых приборов учета в соответствии с ФЗ-261 «Об энергосбережении», ожидаемые показатели по объему нереализованной воды уменьшатся, в том числе за счет сокращения коммерческих потерь воды.

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган ООО ПГ «Регионтехпроект» на сегодняшний день может гарантированно подать 0,36 тыс. м3/сут. (с учетом мощности действующих сооружений водоподготовки).

На основании прогнозных балансов потребления питьевой воды, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики, с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, в 2035 году потребность в воде муниципального образования сельское поселение Унъюган составит 2,094 тыс. м³/сут.

Ориентировочный объем водопотребления по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск"составит 0,549 тыс.м3/сут. Суммарный дефицит водопотребления по зоне обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект» составит 1,185 тыс.м3/сут

При этом суммарная мощность водозаборных сооружений и мощность станции водоподготовки по зоне обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект» должна увеличиться и составить 1,55 тыс. м³/сут.

Для покрытия данного дефицита в период 2014-2035 годов необходимо выполнить следующие мероприятия:

- расширение существующего водозабора подземных вод №1 за счет проводимой разведки эксплуатационных запасов подземных вод и активного освоения новых участков а также за счет реконструкции законсервированных скважин для увеличения объёмов добычи воды;

- закольцовка разводящих водопроводных сетей по территории сельского поселения, сведение к минимуму тупиковых участков;

- строительство новой станции водоподготовки производительностью 1,55 тыс. м3 /сут.

Исходя из анализа резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган, Таежное ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" на сегодняшний день может гарантированно подать 3 тыс. м3/сут. (с учетом мощности действующих сооружений водоподготовки).

Ориентировочный объем водопотребления по зоне обслуживания Таежного ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск" на расчетный срок составит 0,549 тыс.м3/сут. Необходимости в увеличении мощности водозаборных сооружений и сооружений водоподготовки нет.

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» гарантирующими организациями для централизованного водоснабжения и водоотведения в границах муниципального образования сельское поселение Унъюган определены:

- ООО ПГ «Регионтехпроект»;

- Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск».

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения в рамках схемы водоснабжения обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- внедрение безопасных современных технологий в процессе водоподготовки;

- прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно;

- предварительный выбор местоположения, основных параметров станции по подготовке воды, очередности строительства;

- определение параметров основного оборудования;

- определение перспективных режимов загрузки и работы основного оборудования;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства, реконструкции и технического перевооружения (модернизации) объектов.

Учитывая сложившуюся ситуацию, к наиболее перспективным для развития системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган можно отнести следующие направления:

- выделение зон контроля, установка расходомеров на границах зон;

- ликвидация узких мест на сети;

- выделение диктующих точек на сети, установка регистраторов давления;

- снижение коммерческих потерь воды на сети.

Принятие предлагаемых мероприятий позволит вести борьбу с потерями воды, увеличить надежность системы водоснабжения, снизить количество аварийных ситуаций и жалоб на работу водоснабжения поселка.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения;

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы водоснабжения поселка.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган являются:

- привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на станциях водоподготовки с целью обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

- создание системы управления водоснабжением муниципального образования сельское поселение Унъюган, внедрение системы измерений с целью повышения качества предоставления услуги водоснабжения за счет оперативного выявления и устранения технологических нарушений в работе системы водоснабжения, а так же обеспечение энергоэффективности функционирования системы;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования сельское поселение Унъюган

## Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения

Особенностью системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган заключается в том, что она по составу является объединенной, кольцевой и зонированной. Водозаборы №1 и №2 подают питьевую воду независимо друг от друга в кольцевую систему водоснабжения той части территории сельского поселения, для которых они предназначены.

Каким бы ни был сценарий развития муниципального образования сельское поселение Унъюган в ближайшие годы, проведение мероприятий по реконструкции водозабора №1, реконструкция и модернизация водопроводных очистных сооружений на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган и реконструкции основных водоводов позволит эксплуатирующим организациям в сфере водоснабжения и водоотведения в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства и подключение новых абонентов на территориях перспективной застройки.

## Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы водоснабжения муниципального образования) рекомендуется решать следующие задачи:

- замена всех стальных трубопроводов без наружной и внутренней изоляции на трубопроводы из некорродирующих материалов;

- сокращение неучтенных расходов и потерь воды при транспортировке;

- сокращение давления в водопроводной сети с организацией внутридомовых насосных станций подкачки для многоквартирных домов среднеэтажной застройки;

- зонирование водопроводной сети с целью повышения ее надежности и управляемости;

- обеспечение абонентов горячей водой, холодной водой (питьевой и технической) в необходимом количестве;

- организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых недостаточно пропускной способности линейных объектов;

- предварительный выбор трасс, очередности строительства;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

Система водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган предусматривается с учетом его развития на расчетный срок. По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения относится к I категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84*.

Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган указаны ниже ( Таблица 22).

Таблица 22. Основные мероприятия по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | зона обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект» |  |
| 1 | Расширение существующего водозабора подземных вод №1 за счет проводимой разведки эксплуатационных запасов подземных вод и активного освоения новых участков, а также за счет реконструкции законсервированных скважин для увеличения объёмов добычи воды. Предполагаемая производительность водозабора №1 – 1620 м3/сут. реконструкция существующих водозаборных скважин 4* и 5*. | 2014-2021 гг. |
| 2 | Строительство новой станции водоподготовки производительностью 1,55 тыс. м3/сут. в районе площадки водозабора №1. Демонтаж существующей станции водоподготовки. | 2014-2021 гг. |
| 3 | Строительство водопровода вдоль ул. Альшевского, ул. Лесная до МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино" с переподключением абонентов вдоль трассы водопровода. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,98 км | 2014-2021 гг. |
| 4 | Строительство кольцевых сетей водопровода вдоль улиц Тюменская, ул.60 лет Октября, ул. Школьная до блочной котельной по ул. Школьная 12 с переподключением абонентов вдоль трассы водопровода. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,98 км | 2015-2020 гг. |
| 5 | Строительство кольцующего водопровода, от ул. 60 лет Октября до пересечения с существующими сетями водопровода в районе пер. Мира с переподключением абонентов вдоль трассы водопровода. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,37 км | 2015-2035 гг. |
| 6 | Строительство кольцевого водопровода в северо-западной части п. Унъюган. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,11 км | 2015-2035 гг. |
| 7 | Строительство водопровода по ул. 30 лет Победы от ул. Промышленный проезд до ул. Матросова. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,04 км | 2014-2021 гг. |
| 8 | Строительство кольцевого водопровода вдоль ул. Ленина. ул. Строителей, ул. Медицинская от ул. Одесская до ул. 30 лет Победы. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,03 км | 2015-2035 гг. |
| 9 | Строительство на сетях водоснабжения кольцующей перемычки вдоль ул . Промышленный проезд Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность водопровода 0,25 км. | 2014-2021 гг. |
| 10 | Строительство кольцевого водопровода в центральной части п. Унъюган в районе водозаборной скважины 5*. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,68 км | 2015-2035 гг. |
| 11 | Строительство водопровода по ул. Тюменская от станции водоподготовки до ул. 60 лет Октября с переподключением абонентов вдоль трассы водопровода. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,11 км | 2015-2035 гг. |
| 12 | Строительство водопровода к проектируемой котельной ул. Тюменская 65. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 63 мм в две нитки. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 0,16 км | 2015-2035 гг. |
| 13 | Строительство на сетях водоснабжения кольцующей перемычки от ул . Промышленный проезд до ул. Строителей Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность водопровода 0,95 км. | 2014-2018 гг. |
| 14 | Строительство водопровода по ул. Промышленный проезд от ул. 30 лет Победы в сторону ул. Тюменская. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,51 км | 2014-2021 гг. |
| 15 | Строительство водопровода по ул. Тюменская от станции водоподготовки до ул. Промышленный проезд. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм в 2 нитки. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 1,86 км | 2014-2021 гг. |
| 16 | Строительство кольцевого водопровода в северной части п. Унъюган. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,04 км | 2015-2035 гг. |
| 17 | Строительство кольцевого водопровода в районе ул. Матросова. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,75 км | 2015-2035 гг. |
| 18 | Строительство водопровода к проектируемой котельной ул. Промышленный проезд 18. Водопровод из стальных труб диаметром 57 мм прокладывается совместно с тепловыми сетями. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 0,08 км | 2015-2035 гг. |
| 19 | Строительство на сетях водоснабжения кольцующей перемычки в центральной части поселка Унъюган. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность водопровода 0,17 км. | 2014-2021 гг. |
| 20 | Строительство водопровода вдоль ул. Матросова. Водопровод из стальных труб диаметром 159 мм прокладывается совместно с тепловыми сетями. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 0,21 км | 2014-2021 гг. |
| 21 | Строительство водопровода к проектируемой котельной ул. Школьная 12. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 15 м | 2015-2035 гг. |
| 22 | Вынос водопровода из пятна жилой застройки в районе жилых домов 4, 4а по ул. Менделеева. Водопровод из стальных труб диаметром 159 мм прокладывается совместно с тепловыми сетями. Протяженность проектируемого водопровода 0,09 км | 2015-2035 гг. |
| 23 | Вынос водопровода из под автодороги в районе жилого дома 1а по ул. Альшевского. Водопровод из стальных труб диаметром 32 мм прокладывается совместно с тепловыми сетями. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 0,1 км | 2015-2035 гг. |
| 24 | Вынос водопровода из пятна жилой застройки в районе жилых домов 4, 8 по ул. Мира. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность водопровода 0,12 км. | 2015-2035 гг. |
|  | зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» |  |
| 1 | Строительство кольцевого водопровода в западной части пос. Таежного ЛПУ МГ Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,03 км | 2015-2035 гг. |

При этом ожидаются следующие результаты:

- экономия электроэнергии за счет замены насосов на водозаборных сооружениях, на ВОС;

- сокращение удельного водопотребления в результате водосберегающих мероприятий, уменьшение объема утечек;

- применение бестраншейных способов реновации сетей, труб из современных материалов приведет к удешевлению стоимости ремонта, увеличению срока службы и повышению надежности сетей.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения должно быть обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

- организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

- сокращение потерь воды при ее транспортировке;

- выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации.

В рамках выполнения мероприятий данной схемы водоснабжения до 2035г. планируется поэтапное проведение реконструкции существующих аварийных и изношенных водопроводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. Также предусмотрена реконструкция действующих водопроводных очистных сооружений с внедрением современных энергосберегающих технологий и систем автоматизации процессов.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения приведены в приложениях.

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения представлены ниже (Таблица 23).

Таблица 23. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зона обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект» |  |  |
| 1 | Расширение существующего водозабора подземных вод №1 за счет проводимой разведки эксплуатационных запасов подземных вод и активного освоения новых участков, а также за счет реконструкции законсервированных скважин для увеличения объёмов добычи воды. Предполагаемая производительность водозабора №1 – 1620 м3/сут. реконструкция существующих водозаборных скважин 4* и 5*. | 2014-2021 гг. | Для обеспечения потребителей муниципального образования сельское поселение Унъюган необходимым объемом воды, так как на расчетный срок реализации генерального плана возникает острый дефицит воды не только в периоды пикового водопотребления, но и в часы, когда водопотребление находится на среднем уровне. |
| 2 | Строительство новой станции водоподготовки производительностью 1,55 тыс. м3/сут..в районе площадки водозабора №1. Демонтаж существующей станции водоподготовки. | 2014-2021 гг. | Требуется реконструкция и расширение площадки ВОС. Высокий износ оборудования и лимитированная производительность 360 м3/сут. существующей станции водоподготовки не дает возможность использовать данные ВОС в дальнейшем для нужд муниципального образования сельское поселение Унъюган |
| 3 | Строительство водопровода вдоль ул. Альшевского, ул. Лесная до МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино" с переподключением абонентов вдоль трассы водопровода. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,98 км | 2014-2021 гг. | Для замены аварийных участков магистрального водопровода по ул. Альшевского, ул. Лесная с учетом сноса ветхого и строительства нового жилья. Создание нового водопроводного кольца для подключения новых и переподключения существующих абонентов по ул. Альшевского, ул. Лесная, ул. Кирова, ул. Комарова |
| 4 | Строительство кольцевых сетей водопровода вдоль улиц Тюменская, ул.60 лет Октября, ул. Школьная до блочной котельной по ул. Школьная 12 с переподключением абонентов вдоль трассы водопровода. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,98 км | 2015-2020 гг. | Для замены аварийных участков магистрального водопровода по ул. Тюменская, ул. Школьная с учетом сноса ветхого и строительства нового жилья. Создание нового водопроводного кольца для подключения новых и переподключения существующих абонентов по ул. Тюменская, ул. Школьная, ул. 60 лет Октября |
| 5 | Строительство кольцующего водопровода, от ул. 60 лет Октября до пересечения с существующими сетями водопровода в районе пер. Мира с переподключением абонентов вдоль трассы водопровода. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,37 км | 2015-2035 гг. | Для замены аварийных участков магистрального водопровода по ул. 60 лет Октября с учетом сноса ветхого и строительства нового жилья. Создание нового водопроводного кольца для подключения новых и переподключения существующих абонентов по пер. Мира, ул. Мира, ул. Школьная, ул. 60 лет Октября |
| 6 | Строительство кольцевого водопровода в северо-западной части п. Унъюган. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,11 км | 2015-2035 гг. | Для организации водоснабжения участка перспективной застройки |
| 7 | Строительство водопровода по ул. 30 лет Победы от ул. Промышленный проезд до ул. Матросова. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,04 км | 2014-2021 гг. | Для строительства основной водопроводной линии по ул. 30 лет Победы от ул. Промышленный проезд до ул. Матросова. Создание нового водопроводного кольца для подключения новых и переподключения существующих абонентов по ул. 30 лет Победы, ул. Юбилейная, ул. Кишиневская, ул. Молдавская, ул. Гастелло, ул. Технологическая, ул. Курчатова, ул. Медицинская, ул. Киевская, ул. Менделеева, ул. Ленина, ул. Матросова. |
| 8 | Строительство кольцевого водопровода вдоль ул. Ленина. ул. Строителей, ул. Медицинская от ул. Одесская до ул. 30 лет Победы. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,03 км | 2015-2035 гг. | Для строительства основной водопроводной линии от ул. Одесская до ул. 30 лет Победы. Создание нового водопроводного кольца для подключения новых и переподключения существующих абонентов по ул. 30 лет Победы, ул. Одесская, ул. Медицинская, ул. Строителей ул. Киевская, ул. Ленина, ул. Матросова. |
| 9 | Строительство на сетях водоснабжения кольцующей перемычки вдоль ул . Промышленный проезд Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность водопровода 0,25 км. | 2014-2021 гг. | Для закольцовки, выравнивания давления и расходов двух водопроводов по ул . Промышленный проезд. |
| 10 | Строительство кольцевого водопровода в центральной части п. Унъюган в районе водозаборной скважины 5*. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,68 км | 2015-2035 гг. | Для организации водоснабжения участка перспективной застройки |
| 11 | Строительство водопровода по ул. Тюменская от станции водоподготовки до ул. 60 лет Октября с переподключением абонентов вдоль трассы водопровода. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,11 км | 2015-2035 гг. | Для строительства основной водопроводной линии по ул. Тюменская. Создание нового водопроводного кольца для подключения новых и переподключения существующих абонентов по ул. 60 лет Октября, ул. Тюменская, ул. Лесников |
| 12 | Строительство водопровода к проектируемой котельной ул. Тюменская 65. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 63 мм в две нитки. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 0,16 км | 2015-2035 гг. | Для подключения муниципальной котельной |
| 13 | Строительство на сетях водоснабжения кольцующей перемычки от ул . Промышленный проезд до ул. Строителей Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность водопровода 0,95 км. | 2014-2018 гг. | Для закольцовки, выравнивания давления и расходов водопровода по ул . Промышленный проезд и водопровода по ул. Строителей. Создание нового водопроводного кольца для подключения новых и переподключения существующих абонентов по ул. Строителей ул. Киевская, ул. Ленина. |
| 14 | Строительство водопровода по ул. Промышленный проезд от ул. 30 лет Победы в сторону ул. Тюменская. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,51 км | 2014-2021 гг. | Для закольцовки, выравнивания давления и расходов двух водопроводов по ул . Промышленный проезд. Для организации водоснабжения участка перспективной застройки |
| 15 | Строительство водопровода по ул. Тюменская от станции водоподготовки до ул. Промышленный проезд. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм в 2 нитки. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 1,86 км | 2014-2021 гг. | Для закольцовки, выравнивания давления и расходов двух водопроводов. Для организации водоснабжения участка перспективной застройки |
| 16 | Строительство кольцевого водопровода в северной части п. Унъюган. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,04 км | 2015-2035 гг. | Для организации водоснабжения участка перспективной застройки |
| 17 | Строительство кольцевого водопровода в районе ул. Матросова. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,75 км | 2015-2035 гг. | Для организации водоснабжения участка перспективной среднеэтажной застройки |
| 18 | Строительство водопровода к проектируемой котельной ул. Промышленный проезд 18. Водопровод из стальных труб диаметром 57 мм прокладывается совместно с тепловыми сетями. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 0,08 км | 2015-2035 гг. | Для подключения муниципальной котельной |
| 19 | Строительство на сетях водоснабжения кольцующей перемычки в центральной части поселка Унъюган. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность водопровода 0,17 км. | 2014-2021 гг. | Для закольцовки, выравнивания давления и расходов двух водопроводов. Для организации водоснабжения участка перспективной застройки |
| 20 | Строительство водопровода вдоль ул. Матросова. Водопровод из стальных труб диаметром 159 мм прокладывается совместно с тепловыми сетями. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 0,21 км | 2014-2021 гг. | Для организации выноса водопровода из жилой застройки по ул. Матросова |
| 21 | Строительство водопровода к проектируемой котельной ул. Школьная 12. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 15 м | 2015-2035 гг. | Для подключения муниципальной котельной |
| 22 | Вынос водопровода из пятна жилой застройки в районе жилых домов 4, 4а по ул. Менделеева. Водопровод из стальных труб диаметром 159 мм прокладывается совместно с тепловыми сетями. Протяженность проектируемого водопровода 0,09 км | 2015-2035 гг. | Для организации выноса водопровода из жилой застройки по ул. Менделеева |
| 23 | Вынос водопровода из под автодороги в районе жилого дома 1а по ул. Альшевского. Водопровод из стальных труб диаметром 32 мм прокладывается совместно с тепловыми сетями. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 0,1 км | 2015-2035 гг. | Для организации выноса водопровода из под автодороги (ул. Альшевского) |
| 24 | Вынос водопровода из пятна жилой застройки в районе жилых домов 4, 8 по ул. Мира. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность водопровода 0,12 км. | 2015-2035 гг. | Для организации выноса водопровода из жилой застройки по ул. Мира |
| зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск |  |  |  |
| 1 | Строительство кольцевого водопровода в западной части пос. Таежного ЛПУ МГ Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,03 км | 2015-2035 гг. | Для закольцовки, выравнивания давления и расходов двух водопроводов. Для организации водоснабжения участка перспективной застройки |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Модернизация системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган обеспечивается следующими мероприятиями:

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций;

- установка эффективного энергосберегающего насосного оборудования и АСУ с передачей данных в АСДКУ;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами с реконструкцией КИП и А насосных станций, водозаборных и очистных сооружений.

- создание единой дежурно-диспетчерской службы (УДДС).

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» все потребители холодной воды должны быть оснащены приборами учета.

В настоящее время на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган активно снабжаются приборами учета воды промышленные предприятия, прочие потребители, потребители бюджетной сферы, а также дома ЖСК, ТСЖ, УК, общежития. Планируется на момент окончания срока действия программы обеспечить на 100% данных абонентов коммерческими узлами учета воды.

Приоритетной группой потребителей, для которых требуется решение задачи по обеспечению коммерческого учета, является население

Немаловажным направлением работы по установке коммерческих приборов учета является переход на установку приборов высокого класса точности (С вместо В), имеющих высокий порог чувствительности, а также использование приборов с импульсным выходом, и перспективным переходом на диспетчеризацию коммерческого учета.

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения

При проектировании новых и расширении существующих водозаборов должны учитываться условия взаимодействия их с существующими и проектируемыми водозаборами на соседних участках, а также их влияние на окружающую природную среду (поверхностный сток, растительность и др.).

Водозабор №1 расположен в непосредственной близости к застроенной территории. Проектом предусмотрена его реконструкция, модернизация и расширение.

Метод обработки воды, состав и расчетные параметры сооружений водоподготовки и расчетные дозы реагентов надлежит устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

Для подготовки воды питьевого качества могут быть приняты только те методы, по которым получены положительные гигиенические заключения.

Необходимо предусматривать повторное использование промывных вод фильтров, воды от обезвоживания и складирования осадков станций водоподготовки. При обосновании допускается сброс их в водотоки или водоемы при соблюдении требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнений сточными водами» или на канализационные очистные сооружения.

В процессе водоподготовки на ВОС муниципального образования сельское поселение Унъюган промывные воды от камер реакции, фильтров и отстойников, образующиеся в технологическом процессе водоподготовки сбрасываются в резервуар промывных вод, далее передвижными автонасосами откачиваются и вывозятся на очистку на очистные сооружения муниципального образования сельское поселение Унъюган.

Проектом предусмотрена реконструкция водоочистной станции с повторным использованием промывных вод скорых фильтров.

Зоны санитарной охраны должны предусматриваться на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны водопровода должны включать зону источника водоснабжения в месте забора воды (включая водозаборные сооружения), зону и санитарно-защитную полосу водопроводных сооружений (насосных станций, станций подготовки воды, емкостей) и санитарно-защитную полосу водоводов.

Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

Зона водопроводных сооружений должна состоять из первого пояса и полосы (при расположении водопроводных сооружений за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения).

Проект зон санитарной охраны водопровода должен разрабатываться с использованием данных санитарно-топографического обследования территорий, намеченных к включению в зоны и полосы, а также соответствующих гидрологических, гидрогеологических, инженерно-геологических и топографических материалов.

Проектом зон санитарной охраны водопровода должны быть определены: границы поясов зоны источника водоснабжения, зоны и полосы водопроводных сооружений и полосы водоводов, перечень инженерных мероприятий по организации зон (объекты строительства, снос строений, благоустройство и т.п.) и описание санитарного режима в зонах и полосах.

Проект зон санитарной охраны водопровода должен согласовываться с органами санитарно-эпидемиологической службы, геологии (при использовании подземных вод), а также с другими заинтересованными министерствами и ведомствами и утверждаться в установленном порядке.

Проект зон санитарной охраны разработан на №1 и №2 водозабор в 2011 году.

Инженерные мероприятия по ликвидации загрязнений территорий, водотоков, водоемов и водоносных горизонтов во втором и третьем поясах зон, а также в пределах полос должны выполняться за счет средств предприятий, являющихся источниками этих загрязнений.

Проект зон водопровода должен разрабатываться с учетом развития системы водоснабжения на перспективу.

Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

- 30 м при использовании защищенных подземных вод;

- 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Границы второго пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом, учитывающим время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 сут.

Граница третьего пояса зоны подземного источника водоснабжения определяется расчетом, учитывающим время продвижения химического загрязнения воды до водозабора, которое должно быть больше принятой продолжительности эксплуатации водозабора, но не менее 25 лет.

Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии:

- от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды не менее 30 м;

- от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен - не менее 15 м.

Санитарно-защитная полоса вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений, расположенных за пределами второго пояса зоны источника водоснабжения, должна иметь ширину не менее 100 м.

Санитарно-защитную зону от промышленных и сельскохозяйственных предприятий до сооружений станций подготовки питьевой воды надлежит принимать как для населенных пунктов в зависимости от класса вредности производства.

# Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Для проведения модернизации системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган необходимо реализовать технические мероприятия по строительству объектов и сетей водоснабжения (Таблица 24).

Таблица 24. Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации мероприятия | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зона обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект» |  |  |  |
| 1 | Расширение существующего водозабора подземных вод №1 за счет проводимой разведки эксплуатационных запасов подземных вод и активного освоения новых участков, а также за счет реконструкции законсервированных скважин для увеличения объёмов добычи воды. Предполагаемая производительность водозабора №1 – 1620 м3/сут. реконструкция существующих водозаборных скважин 4* и 5*. | 2014-2021 гг. | 1610,00 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2 | Строительство новой станции водоподготовки производительностью 1,55 тыс. м3/сут. в районе площадки водозабора №1. Демонтаж существующей станции водоподготовки. | 2014-2021 гг. | 33170,00 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 3 | Строительство водопровода вдоль ул. Альшевского, ул. Лесная до МБДОУ "Детский сад общеразвивающего вида "Буратино" с переподключением абонентов вдоль трассы водопровода. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,98 км | 2014-2021 гг. | 6027,44 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 4 | Строительство кольцевых сетей водопровода вдоль улиц Тюменская, ул.60 лет Октября, ул. Школьная до блочной котельной по ул. Школьная 12 с переподключением абонентов вдоль трассы водопровода. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,98 км | 2015-2020 гг. | 6027,44 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 5 | Строительство кольцующего водопровода, от ул. 60 лет Октября до пересечения с существующими сетями водопровода в районе пер. Мира с переподключением абонентов вдоль трассы водопровода. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,37 км | 2015-2035 гг. | 2275,67 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 6 | Строительство кольцевого водопровода в северо-западной части п. Унъюган. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,11 км | 2015-2035 гг. | 6304,21 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 7 | Строительство водопровода по ул. 30 лет Победы от ул. Промышленный проезд до ул. Матросова. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,04 км | 2014-2021 гг. | 6396,47 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 8 | Строительство кольцевого водопровода вдоль ул. Ленина. ул. Строителей, ул. Медицинская от ул. Одесская до ул. 30 лет Победы. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,03 км | 2015-2035 гг. | 5849,86 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 9 | Строительство на сетях водоснабжения кольцующей перемычки вдоль ул . Промышленный проезд Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность водопровода 0,25 км. | 2014-2021 гг. | 1419,87 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 10 | Строительство кольцевого водопровода в центральной части п. Унъюган в районе водозаборной скважины 5*. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,68 км | 2015-2035 гг. | 3862,04 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 11 | Строительство водопровода по ул. Тюменская от станции водоподготовки до ул. 60 лет Октября с переподключением абонентов вдоль трассы водопровода. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,11 км | 2015-2035 гг. | 6827,00 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 12 | Строительство водопровода к проектируемой котельной ул. Тюменская 65. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 63 мм в две нитки. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 0,16 км | 2015-2035 гг. | 908,72 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 13 | Строительство на сетях водоснабжения кольцующей перемычки от ул . Промышленный проезд до ул. Строителей Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность водопровода 0,95 км. | 2014-2018 гг. | 5842,93 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 14 | Строительство водопровода по ул. Промышленный проезд от ул. 30 лет Победы в сторону ул. Тюменская. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,51 км | 2014-2021 гг. | 3136,73 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 15 | Строительство водопровода по ул. Тюменская от станции водоподготовки до ул. Промышленный проезд. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм в 2 нитки. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 1,86 км | 2014-2021 гг. | 11439,84 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 16 | Строительство кольцевого водопровода в северной части п. Унъюган. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,04 км | 2015-2035 гг. | 5906,65 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 17 | Строительство кольцевого водопровода в районе ул. Матросова. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 0,75 км | 2015-2035 гг. | 4259,60 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 18 | Строительство водопровода к проектируемой котельной ул. Промышленный проезд 18. Водопровод из стальных труб диаметром 57 мм прокладывается совместно с тепловыми сетями. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 0,08 км | 2015-2035 гг. | 555,84 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 19 | Строительство на сетях водоснабжения кольцующей перемычки в центральной части поселка Унъюган. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность водопровода 0,17 км. | 2014-2021 гг. | 965,51 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 20 | Строительство водопровода вдоль ул. Матросова. Водопровод из стальных труб диаметром 159 мм прокладывается совместно с тепловыми сетями. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 0,21 км | 2014-2021 гг. | 1570,11 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 21 | Строительство водопровода к проектируемой котельной ул. Школьная 12. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 15 м | 2015-2035 гг. | 85,19 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 22 | Вынос водопровода из пятна жилой застройки в районе жилых домов 4, 4а по ул. Менделеева. Водопровод из стальных труб диаметром 159 мм прокладывается совместно с тепловыми сетями. Протяженность проектируемого водопровода 0,09 км | 2015-2035 гг. | 672,90 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 23 | Вынос водопровода из под автодороги в районе жилого дома 1а по ул. Альшевского. Водопровод из стальных труб диаметром 32 мм прокладывается совместно с тепловыми сетями. Протяженность проектируемого водопровода с учетом двухтрубной прокладки 0,1 км | 2015-2035 гг. | 694,80 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 24 | Вынос водопровода из пятна жилой застройки в районе жилых домов 4, 8 по ул. Мира. Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 160 мм. Протяженность водопровода 0,12 км. | 2015-2035 гг. | 738,05 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
|  | зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО "Газпром Трансгаз Югорск |  |  |  |
| 1 | Строительство кольцевого водопровода в западной части пос. Таежного ЛПУ МГ Водопровод прокладывается из полимерных труб диаметром 110 мм. Протяженность проектируемого водопровода 1,03 км | 2015-2035 гг. | 5849,86 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |

Примечание. Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

# Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально- экономическим развитием муниципального образования сельское поселение Унъюган. При реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом:

- уменьшение количества аварий до рациональных значений позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг водоснабжения;

- сокращение объема потерь и утечек воды в результате систематического поиска и ремонта утечек на сетях;

- уменьшение удельного водопотребления населением за счет установки индивидуальных водомеров и устранения внутридомовых утечек в сантехническом оборудовании;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Основными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий по развитию системы водоснабжения являются:

- доведение качества в распределительной сети до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- обеспечение пропускной способности существующих сетей водоснабжения, оптимизация работы сети, увеличение энергоэффективности;

- оказание услуг водоснабжения для вновь строящихся объектов капитального строительства.

Главной задачей является качественное улучшение показателей очищенной воды при подаче в сеть за счет применения современных технологий и оборудования.

Основные производственные показатели работы системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган с учетом перечня мероприятий на 2035 год представлены ниже (Таблица 25).

Таблица 25. Основные производственные показатели работы системы водоснабжения муниципального образования сельское поселение Унъюган на 2035 г.

| № п.п | Производственные показатели | 2013 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | объем поднятой воды насосными станциями 1 подъема, тыс. м3/год | 263,24 | 794,85 |
| 2 | расход воды на собственные нужды, тыс. м3/год | 10,92 | 30,57 |
| 3 | отпуск (реализация) воды, тыс. м3/год | 244,06 | 764,28 |

В соответствии с действующим законодательством представительный орган и Администрация сельского поселения вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь характеризуется надежностью их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяют определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Для мониторинга реализации мероприятий включённых в состав схемы водоснабжения необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ, определение целевых индикаторов

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса муниципального образования сельское поселение Унъюган и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Эффективность использования коммунальных систем определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета. Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов и характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения представлены ниже (Таблица 26).

Таблица 26. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

| Вид показателя | Наименование показателя |  | 2013 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели доступности коммунальных услуг для населения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному питьевому водоснабжению, % |  | 75.5 | 100 |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованному горячему водоснабжению, % |  | 30 | 25 |
|  | Удельное водопотребление, л\сут |  | 70,80 | 339,41 |
| Показатели эффективности производства, передачи и потребления ресурса | Уровень загрузки производственных мощностей водозаборных сооружений, % | Водозабор №1 | 29,1 (55,7*)% | 99,1% |
|  |  | Водозабор №2 | 14,5% | 15,9% |
|  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета, % |  | 59,6% | 100% |
| Показатели надежности поставки ресурса | Аварийность, ед. /км |  | 0 | 0 |
|  | Уровень потерь, % |  | 16,3% | 7,6% |
|  | Износ, % |  | 52-70% | 30% |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене, % |  | 72,6-80% | 50-60% |
|  | Доля ежегодно заменяемых сетей, % от общей протяженности |  | 3,4 % | 5 % |
| Показатели качества поставляемого ресурса | Наличие контроля качества товаров и услуг, % |  | 100% | 100% |
|  | Доля проб воды в водопроводах, не отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества отобранных проб по санитарно-химическим показателям |  | 100% | 100% |
|  | Доля проб воды в водопроводах, не отвечающих гигиеническим нормативам, % от общего количества отобранных проб по микробиологическим показателям |  | - | - |

Примечание * - при невозможности использовать в системе централизованного водоснабжения скважин 4* и 5*

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующими организациями на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации сельского поселения, осуществляющим полномочия администрации сельского поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности сельского поселения.

В ходе работы по разработке схемы водоснабжения, бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.

# Приложение 1

Рисунок 11. Современное состояние системы водоснабжения сельского поселения Унъюган

# Приложение 2

Рисунок 12. Схема развития системы водоснабжения сельского поселения Унъюган