ООО «Институт Территориального Планирования «Град»

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ системы УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ муниципального образования

сельское поселение унъюган

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

СХЕМА газоснабжения

муниципального образования

сельское поселение унъюган

Омск 2014 г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ системы УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ муниципального образования сельское поселение унъюган

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ УНЪЮГАН

| Заказчик: | Управление жилищно-коммунального хозяйства и строительства администрации Октябрьского района; |
| --- | --- |
| Муниципальный контракт: | № 06/14 от 03.02.2014 г. |
| Исполнитель: | Общество с ограниченной ответственностью «Институт Территориального Планирования «Град» |
| Шифр проекта: | ГП-1630-14 КП |

Омск 2014 г.

Авторский коллектив

| Должность | Исполнители Ф.И.О. |
| --- | --- |
| Руководитель проекта | Е.В. Волохина |
| Руководитель департамента инженерной инфраструктуры | А.С. Дмитриев |
| Руководитель группы отдела инженерного обеспечения | Д.А. Мацаков |
| Ведущий инженер отдела инженерного обеспечения | А.В. Ромашов |

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение. Цели и задачи схемы газоснабжения	5

1 Технико-экономическое состояние централизованных систем газоснабжения	7

1.1 Описание системы и структуры газоснабжения сельского поселения	7

1.2 Описание существующего состояния источников газоснабжения	8

1.3 Описание существующего состояния пунктов редуцирования газа	9

1.4 Описание существующего состояния сетей газоснабжения	12

1.5 Описание существующих технических и технологических проблем в газоснабжении	15

2 Балансы производительности сооружений газораспределительной системы в зонах действия источников газоснабжения	16

2.1 Общий баланс подачи и реализации газа	16

2.2 Сведения о фактическом потреблении населением газа исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах	16

3 Прогноз ГАзопотребления с учетом перспектив развития территории селького поселения	18

3.1 Общая характеристика развития территории сельского поселения	18

3.2 Прогнозные балансы потребления газа	21

3.3 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении газа	21

3.4 Прогноз распределения расходов газа по типам абонентов	22

3.5 Расчет требуемой мощности пунктов редуцирования газа	22

4 Гидравлический расчет сети газоснабжения выского давления	26

5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем газоснабжения	30

5.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем газоснабжения	30

5.2 Различные сценарии развития централизованных систем газоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения	30

5.3 Перечень основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения	31

5.4 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения	32

6 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы газоснабжения	34

7 Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем газоснабжения	35

8 Целевые показатели развития централизованных систем газоснабжения	37

9 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы газоснабжения	39

Приложение 1	40

Приложение 2	41

# Введение. Цели и задачи схемы газоснабжения

Доля природного газа в топливном балансе России составляет 60 %. Так как природный газ является высокоэффективным энергоносителем, в условиях экономического кризиса газификация может составить основу социально-экономического развития регионов России, обеспечить улучшение условий труда и быта населения, а также снижение загрязнения окружающей среды.

По сравнению с другими видами топлива природный газ имеет следующие преимущества:

- низкую себестоимость;

- высокую теплоту сгорания, обеспечивающую целесообразность транспортирования его по магистральным газопроводам на значительные расстояния;

- полное сгорание, облегчающее условия труда персонала, обслуживающего газовое оборудование и сети;

- отсутствие в его составе оксида углерода, что особенно важно при утечках газа, возникающих при газоснабжении коммунальных и бытовых потребителей;

- высокую жаропроизводительность (более 2000 °С);

- возможность автоматизации процессов горения и достижения высоких КПД;

- метан (составляющий 98% природного)-газа легче воздуха, и в случае аварийной ситуации он быстро испаряется, в отличие от тяжелого пропана, накапливающегося в естественных и искусственных углублениях и создающего опасность взрыва.

Использование газового топлива позволяет внедрять эффективные методы передачи теплоты, создавать экономичные и высокопроизводительные тепловые агрегаты с меньшими габаритными размерами, стоимостью и высоким КПД.

Основной задачей при использовании природного газа является его рациональное потребление, т.е. снижение удельного расхода посредством внедрения экономичных технологических процессов, при которых наиболее полно реализуются положительные свойства газа. Применение газового топлива позволяет избежать потерь теплоты, определяемых механическим и химическим недожогом. Уменьшение потерь теплоты с уходящими продуктами горения достигается сжиганием газа при малых коэффициентах расхода воздуха. При работе агрегатов на газовом топливе возможно также ступенчатое использование продуктов горения.

Схема газоснабжения муниципального образования сельского поселения Унъюган (далее по тексту также - сельское поселение Унъюган, поселение Унъюган, поселение, муниципальное образование) в целях реализации государственной политики по привлечению инвестиций в данную отрасль, решает следующие задачи:

- обеспечение охраны здоровья и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного газоснабжения;

- повышение энергетической эффективности;

- обеспечение доступности газоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности эксплуатирующих организаций - филиал Западного треста по Октябрьскому району ОАО «Газпром газораспределение Север» и Таежное линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Югорск»;

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме газоснабжения, позволит в полном объёме обеспечить необходимый резерв мощностей инженерно-технического обеспечения для развития объектов капитального строительства, подключения новых абонентов на территориях перспективной застройки, повышения надёжности систем жизнеобеспечения а так же уменьшения техногенного воздействия на окружающую природную среду.

Схема газоснабжения разработана с учетом требований Федерального закона от 31.04.1999 №416–ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», СП 62.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», СП 36.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы», СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» так же санитарных правил и норм.

# Технико-экономическое состояние централизованных систем газоснабжения

## Описание системы и структуры газоснабжения сельского поселения

Системой газоснабжения называют имущественный производственный комплекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвязанных и централизованно управляемых производственных и иных объектов, предназначенных для добычи, транспортировки, хранения, поставок газа.

Газоснабжение - одна из форм энергоснабжения, представляющая собой деятельность по обеспечению потребителей газом, в том числе деятельность по формированию фонда разведанных месторождений газа, добыче, транспортировке, хранению и поставкам газа.

Газораспределительная система - имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям.

Централизованная система газоснабжения муниципального образования обеспечивает подачу газа в жилые здания и на нужды коммунально-бытовых предприятий.

Задачами систем газоснабжения являются:

- подача газа заданного качества населению, коммунально-бытовым и промышленным потребителям;

- поддержание нормативного давления в газораспределительной сети.

Организация газоснабжения сельского поселения Унъюган происходит на основании сопоставления возможных вариантов с учетом особенностей территории, требуемых расходов газа на разных этапах развития сельского поселения, возможных источников газоснабжения, требований к давлению, качеству газа и гарантированности его подачи. Поэтому важнейшей задачей при организации системы газоснабжения на территории муниципального образования является расчет потребностей газа, объемов газопотребления на различные нужды местного хозяйства.

Таким образом, газораспределительная система поселения представляет собой целый ряд взаимно связанных сооружений и устройств. Все они работают в особом режиме, со своими гидравлическими процессами, протекающими в различные сроки.

Источником подачи газа в сельское поселение Унъюган является компрессорная станция (КС) «Таежная» Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Югорск». Таежное ЛПУ МГ обслуживает сети поселка Финский (юго-западная часть п. Унъюган), здания и сооружения которого находятся в собственности ЛПУ МГ.

В ведении филиал Западного треста по Октябрьскому району ОАО «Газпром газораспределение Север» находятся:

- 7 пунктов редуцирования газа (ПРГ);

- 11,9 км газопроводов высокого давления;

- 25,5 км газопроводов низкого давления.

В ведении Таежного линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром Трансгаз Югорск» находятся:

- 1 пункт редуцирования газа (ПРГ);

- 0,2 км газопроводов высокого давления;

- 1 км газопроводов низкого давления.

## Описание существующего состояния источников газоснабжения

Основным и единственным источником действующих систем газоснабжения сельского поселения Унъюган является природный газ, транспортируемый по магистральным газопроводам высокого давления (МГВД) а именно :

- МГВД СРТО-Урал;

- МГВД Ямбург-Поволжье;

- МГВД Ямбург-Тула I,II;

- МГВД Ямбург-Западная граница;

- МГВД Ямбург-Елец I,II;

- МГВД Уренгой-Центр I,II;

- МГВД Уренгой-Ужгород.

На территории поселения Унъюган расположена компрессорная станция «Таежная», обеспечивающая транспортировку газа на участке Таежного ЛПУ МГ. Система газоснабжения сельского поселения Унъюган подключена к газораспределительной станции (ГРС), находящейся на территории компрессорной станции. Подача газа к населенному пункту осуществляется по газопроводу высокого давления 2 категории (рабочее давление до 0,6МПа) протяжённостью 5,3 км диаметром 150 мм.

По своему качеству поступающий природный газ соответствует ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». Приведены ниже (Таблица 1).

Таблица 1. Физико-химические показатели природного горючего газа, согласного ГОСТ 5542-87

| Наименование показателя | Норма |
| --- | --- |
| 1.Теплота сгорания низшая, МДж/м3 (ккал/м3), при 20 °C 101,325 кПа, не менее | 31,8 (7600) |
| 2. Область значений числа Воббе (высшего), МДж/м3 (ккал/м3) | 41,2 - 54,5 (9850 - 13000) |
| 3. Допустимое отклонение числа Воббе от номинального значения, %, не более | +/- 5 |
| 4. Массовая концентрация сероводорода, г/м3, не более | 0,02 |
| 5. Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3, не более | 0,036 |
| 6. Объемная доля кислорода, %, не более | 1,0 |
| 7. Масса механических примесей в 1 м3, г, не более | 0,001 |
| 8. Интенсивность запаха газа при объемной доле 1% в воздухе, балл, не менее | 3 |

## Описание существующего состояния пунктов редуцирования газа

На территории сельского поселения Унъюган расположено 8 пунктов редуцирования газа (газорегуляторных пунктов) - ПРГ (ГРП). ГРП-1 и 6 работают на газовые котельные, остальные ПРГ обеспечивают подачу газа населению. Кроме того, в составе новой котельной, построенной в северной части поселка Унъюган, имеется собственная газораспределительная установка (ГРУ).

Режимные карты газового оборудования ГРПШ (Б) по ул. 40 лет Победы (Тюменская) (ГРП-4), ПГБ-07-У1 по пер. Лесников (Тюменская) (ГРП-5), ГРПШ (Б) по ул. 30 лет Победы (ГРП-7) приведены ниже (Таблица 2, , ).

Таблица 2. Режимная карта газового оборудования ГРПШ (Б) по ул. 40 лет Победы (Тюменская) (ГРП-4)

| № п/п | Наименование оборудования | Марка, тип | Характеристика | Ед. изм. | Параметр настройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор давления | РДНК-100 | Давление газа до регулятора | МПа | 0,5 |
|  |  |  | Давление газа после регулятора | кПа | 2,0 |
| 2 | Предохранительно-запорный клапан | ПЗК | Верхнее давление настройки | кПа | 2,5 |
|  |  |  | Нижнее давление настройки | кПа | 0,8 |
| 3 | Предохранительно сбросной клапан | КСП-50 | Начало открытия клапана | кПа | 2,2 |
|  |  |  | Полное открытие клапана | кПа | 2,3 |

Таблица 3. Режимная карта газового оборудования ПГБ-07-У1 по пер. Лесников (Тюменская) (ГРП-5)

| № п/п | Наименование оборудования | Марка, тип | Характеристика | Ед. изм. | Параметр настройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор давления | РДНК-100 | Давление газа до регулятора | МПа | 0,6 |
|  |  |  | Давление газа после регулятора | кПа | 2,0 |
| 2 | Предохранительно-запорный клапан | ПЗК | Верхнее давление настройки | кПа | 2,5 |
|  |  |  | Нижнее давление настройки | кПа | 0,8 |
| 3 | Предохранительно сбросной клапан | КСП-50 | Начало открытия клапана | кПа | 2,3 |
|  |  |  | Полное открытие клапана | кПа | 2,4 |

Таблица 4. Режимная карта газового оборудования ГРПШ (Б) по ул. 30 лет Победы (ГРП-7)

| № п/п | Наименование оборудования | Марка, тип | Характеристика | Ед. изм. | Параметр настройки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор давления | РДГ-50Н/40 | Давление газа до регулятора | МПа | 0,5 |
|  |  |  | Давление газа после регулятора | кПа | 2,0 |
| 2 | Предохранительно-запорный клапан | ПЗК | Верхнее давление настройки | кПа | 2,5 |
|  |  |  | Нижнее давление настройки | кПа | 0,8 |
| 3 | Предохранительно сбросной клапан | ПСК-50 | Начало открытия клапана | кПа | 2,2 |
|  |  |  | Полное открытие клапана | кПа | 2,3 |

Схема расположения ПРГ и их зон действия на территории сельского поселения Унъюган приведена ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема расположения ПРГ и их зон действия на территории сельского поселения Унъюган

Ниже приведена пневматическая функциональная схема ПГБ-07-У1 (ГРП-5) (Рисунок 2).

Рисунок 2. Схема пневматическая функциональная ПГБ-07-У1 (ГРП-5)
1, 3, 7, 12, 13, 14, 15 — краны шаровые; 2 — фильтр типа УФГ; 4 — манометр входной; 5 — выходной манометр (не комплектуется); 6 — регулятор давления газа; 8 — счетчик газовый; 9 — регулятор отопления; 10 — газогорелочное устройство; 11 — клапан предохранительный сбросной.

Пункт работает следующим образом:

Газ по входному трубопроводу через входной кран 1 и фильтр 2 поступает на счетчик газа 8, а затем к регулятору давления газа 6, регулятор снижает давление газа до установленного значения и поддерживает его на заданном уровне. После редуцирования газ через выходной кран 12 поступает потребителю. При повышении выходного давления выше допустимого заданного значения открывается сбросной клапан 11 и происходит сброс газа в атмосферу. При дальнейшем повышении или понижении контролируемого давления газа сверх допустимых пределов срабатывает предохранительно-запорный клапан, перекрывая подачу газа. На фильтре 2 установлен манометр 4 для определения перепада давления на фильтрующей кассете. Максимально допустимое падение давления на кассете фильтра —        5 кПа. В случае ремонта оборудования при закрытых входном 1 и выходном 12 кранах газ поступает к потребителю по байпасу. Регулирование давления газа производится двумя последовательно установленными кранами 13, 14 обеспечивающими плавность установки давления. Контроль давления производится по выходному манометру 5. Учет расхода количества газа производится счетчиком газа турбинным или ротационным с электронным корректором. На входном газопроводе после входного крана, после регулятора давления газа и на байпасе предусмотрены продувочные трубопроводы.

## Описание существующего состояния сетей газоснабжения

Важнейшим элементом систем газоснабжения сельского поселения Унъюган являются газопроводы. На территории поселения действует 2-х ступенчатая система газоснабжения, состоящая из газопроводов высокого давления 2-категории (0,6МПа) и подключенных к ним через ПРГ сетей низкого давления (0,003МПа). Сети высокого давления преимущественно выполнены из стальных труб, Способ прокладки - подземный. Сети низкого давления выполнены из полиэтиленовых и стальных трубопроводов. Способ прокладки у стальных трубопроводов – преимущественно надземный на высоких опорах, у полиэтиленовых – подземный.

Сведения о диаметрах и протяженности труб газопроводов сельского поселения Унъюган представлены ниже (Таблица 5).

Таблица 5. Сведения о диаметрах и протяженности труб газопроводов на территории сельского поселения Унъюган

| Диаметр, мм | Протяжённость км |
| --- | --- |
| Газопровод высокого давления |  |
| 57 | 662 |
| 63 | 785 |
| 114 | 2248 |
| 159 | 8397 |
| Газопровод низкого давления |  |
| 57 | 8607 |
| 63 | 4302 |
| 76 | 1784 |
| 110 | 7212 |
| 114 | 1719 |
| 159 | 1848 |
| 200 | 187 |
| 225 | 252 |

Схема газопроводов сельского поселения Унъюган, приведена ниже (Рисунок 3).

Рисунок 3. Схема газопроводов сельского поселения Унъюган

Схема газопроводов сельского поселения Унъюган, обслуживаемых Таежным ЛПУ МГ, приведена ниже (Рисунок 4).

Рисунок 4. Схема газопроводов сельского поселения Унъюган, обслуживаемых Таежным ЛПУ МГ

## Описание существующих технических и технологических проблем в газоснабжении

При рассмотрении проблем, возникающих при газоснабжении сельского поселения Унъюган, следует отметить существование ряда серьезных проблем, требующих принятия срочных решений:

- значительное количество потребителей не имеет подключений к сетям газоснабжения. По данным на 01.01.2014 в сельском поселении Унъюган газифицировано природным газом 61,3% квартир и домовладений;

- значительное количество сетей газоснабжения, а именно 8,111 км является бесхозными.

Вышеперечисленные проблемы приводят к росту жалоб потребителей, перерасходу электроэнергии, а также не позволяют применить децентрализованную систему теплоснабжения в индивидуальной застройке, реализуемую за счет применения индивидуальных газовых котлов.

# Балансы производительности сооружений газораспределительной системы в зонах действия источников газоснабжения

## Общий баланс подачи и реализации газа

Основным потребителем газа на территории сельского поселения Унъюган является коммунально-бытовой сектор – 90% от общего объема реализованного газа на конец декабря 2013 г (Таблица 6).

Таблица 6. Объемы реализованного газа потребителям сельского поселения Унъюган, на конец 2013 г.

| Вид потребителя | Единицы измерения | Реализация газа в 2013 году |  |
| --- | --- | --- | --- |
| объем реализации природного газа в том числе: | м3 | 5587980 |  |
| населению | м3 | 477624 |  |
| коммунально-бытовые потребители | м3 | 5029182 |  |
| промышленные предприятия и др. | м3 | 81174 |  |
| объем реализации попутного нефтяного, сухого отбензиненного и др. видов газа в том числе: | м3 | 0 |  |
| населению | м3 | 0 |  |
| коммунально-бытовые потребители | м3 | 0 |  |
| промышленные предприятия и др. | м3 | 0 |  |
| объем реализации сжиженного газа в том числе: | тонн | 19,723 |  |
| населению | тонн | 19,723 |  |
| другим потребителям | тонн | 0 |  |

К основным потребителям газа относятся источники тепловой энергии – котельные.

## Сведения о фактическом потреблении населением газа исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах

Нормативы потребления газа на территории ХМАО-Югры установлены Постановлением Правительства ХМАО-Югры от 21.12.2006 № 296-п «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа» (Таблица 7).

Таблица 7. Нормативы потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа

| № п/п | Назначение расходуемого газа | Показатель потребления газа (при равномерном месяцам года) распределении по | Среднемесячная норма расхода газа, кубических метров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | На приготовление пищи и подогрев воды |  |  |
| 1.1. | Для газовой плиты при наличии централизованного отопления и централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 13,6 |
| 1.2. | Для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 34,6 |
| 1.3. | Для газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя и отсутствии централизованного горячего водоснабжения | на 1 человека в месяц | 20,5 |
| 2. | На отопление жилых помещений |  |  |
| 2.1. | При наличии газовых приборов | на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение года | 8,5 |
|  | На отопление нежилых помещений |  |  |
| 2.2. | Отопление гаражей | на 1 кубический метр отапливаемого объема в месяц в течение отопительного сезона | 5,4 |
| 2.3. | Отопление теплиц и оранжерей | на 1 квадратный метр отапливаемой площади в месяц в течение отопительного сезона | 25,5 |
| 2.4. | Отопление бань | на 1 кубический метр отапливаемого объема в месяц в течение года | 4,9 |
| 3. | На приготовление кормов и подогрев воды для животных |  |  |
| 3.1. | Лошади | на 1 голову в месяц | 5,3 |
| 3.2. | Коровы | на 1 голову в месяц | 11,5 |
| 3.3. | Овцы и козы | на 1 голову в месяц | 2 |
| 3.4. | Свиньи | на 1 голову в месяц | 22 |
| 3.5. | Куры | на 10 голов в месяц | 1,3 |
| 3.6. | Индейки | на 10 голов в месяц | 1,4 |
| 3.7. | Утки, гуси | на 10 голов в месяц | 1,5 |

# Прогноз ГАзопотребления с учетом перспектив развития территории селького поселения

## Общая характеристика развития территории сельского поселения

При подготовке проекта изменений в генеральный план муниципального образования сельское поселение Унъюган были даны предложения по изменению перечня функциональных зон и выполнена корректировка функционального зонирования территории сельского поселения. Были определены территории для развития жилой застройки, объектов сельскохозяйственного назначения, рекреационных и иных функциональных зон, определены местоположение и основные характеристики объектов местного значения, а также пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Особенностью муниципального образования сельское поселение Унъюган является ограниченные территориальные возможности для освоения под любую застройку с учетом природно-климатических условий. В результате комплексного анализа территории были предложены зоны жилого назначения.

Установленные местоположение, виды и параметры зон жилого назначения предусматривают:

- увеличение градостроительной емкости поселка посредством освоения внутрипоселковых территориальных резервов и реконструкции существующих жилых территорий;

- преобразование существующих неблагоустроенных территорий с ветхой индивидуальной жилой и малоэтажной застройкой в высококомфортные благоустроенные зоны малоэтажной жилой застройки за счёт их последовательной регенерации;

- формирование жилых комплексов средней этажности, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, остановок общественного транспорта, объектов досуга, а также требованиям безопасности и комплексного благоустройства; формирование многообразия жилой среды и застройки, удовлетворяющего запросам различных групп потребителей;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, восстановления, реставрации и модернизации сохраняемого жилищного фонда;

- ликвидацию аварийного и ветхого жилищного фонда, а также объектов, расположенных в границах жилых зон и не соответствующих санитарно-гигиеническим и иным требованиям к использованию и застройке этих территорий.

Зоны жилого назначения предназначены для преимущественного размещения жилого фонда и могут включать следующие основные виды:

- зона среднеэтажной жилой застройки (4-8 этажей);

- зона малоэтажной жилой застройки (блокированные и секционные дома до 3 этажей);

- зона индивидуальной жилой застройки (одноквартирные дома до 3 этажей).

В составе зон жилого назначения допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

Одним из важнейших направлений развития населенного пункта является пространственное и функциональное развитие общественных территорий с усилением их административных, представительских и общественно-культурных функций.

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры обеспечивается за счёт: развития комплексов социальной инфраструктуры, обслуживания потребительского рынка: здравоохранения, образования, культуры, религиозной деятельности, торговли, досуга и рекреации, физической культуры и спорта; развития сети местных общественных подцентров комплексного повседневного и периодического обслуживания жилых районов, микрорайонов и жилых групп; формирования в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

К числу главных направлений территориального планирования поселка Унъюган относится пространственное и функциональное развитие системы общественных центров, обеспечивающих необходимый и достаточный спектр объектов делового, социального, культурного и иных назначений, а также доступность для граждан, проживающих в разных районах населенного пункта.

Проектными решениями на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган предусмотрено развитие и упорядочение уже сложившихся административно-общественных центров за счет реконструкции начальной школы МКОУ "Унъюганской средней общеобразовательной школы №1" и клуба КСК "Таежный", с учетом увеличения мощности объекта и размещением библиотеки, строительства спортивной площадки и бассейна по ул. Газпромовская. Предусмотрено строительство дома детского творчества, с размещением в здании музыкальной школы и библиотеки, и строительство спортивной площадки по ул. Мира. По ул. Ленина предложено формирование общественного подцентра, с учетом строительства спортивного комплекса и стадиона. В центральной части поселка запланировано строительство пожарного депо.

На территории поселка решениями предусмотрено развитие рекреационной зоны, на продолжении ул. Строителей предлагается строительство лыжной базы и в районе общеобразовательной школы №1 строительство горнолыжной базы.

Одной из возможных точек роста муниципального образования сельское поселение Унъюган могут стать обширные запасы лесных ресурсов и развитие лесной промышленности.

Приоритеты развития лесопромышленного комплекса направлены на модернизацию действующих и строительство новых предприятий, а также на развитие транспортной инфраструктуры лесного хозяйства. С учетом большой капиталоемкости и низкой инвестиционной привлекательности строительства новых предприятий лесопромышленного комплекса предполагается совершенствование механизмов государственной окружной и муниципальной поддержки, а также регулирования данной отрасли.

Действующие объекты сельскохозяйственного назначения, расположенные на территории сельского поселения, должны быть сохранены в полном объеме. Создание новых объектов позволит укрепить продовольственную безопасность, а также будет способствовать диверсификации экономики.

В целях достижения стратегических приоритетов регионального и муниципального уровня и содействия в реализации проектов производственной сферы, отмеченных в документах социально-экономического планирования, на территории муниципального образования сельское поселение Унъюган предложены к размещению инвестиционные площадки в сфере производственного и коммунально-складского назначения, а также сельскохозяйственного назначения.

На расчетный срок (2035 г.) при корректировке генерального плана предлагается увеличение площади жилых территорий до 199,1 га (на 43%), в том числе индивидуальной жилой застройки до 46,6 га (практически в 2 раза), малоэтажной жилой застройки до 135 га (на 19%) и среднеэтажной жилой застройки до 17,5 га (более чем в 9 раз).

Плотность населения на территории жилой застройки должна составить 29 чел./га (сокращение на 26%), а в границах населенного пункта сохранится на уровне 8 чел./га.

Согласно Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года (далее - Стратегия) показатель средней жилищной обеспеченности к 2020 году в среднем на территории района должен составить 23-24,5 кв. м площади жилых помещений на человека.

С учетом сложившихся темпов жилищного строительства в муниципальном образовании, а также ориентиров, заложенных в Стратегии уровень средней жилищной обеспеченности на территории сельского поселения на расчетный срок должен составить не менее 25 кв. м общей площади жилых помещений на человека.

Общий объем жилищного фонда на расчетный срок должен составить порядка 184,4 тыс. кв. м. При сносе непригодного для проживания жилищного фонда в полном объеме (13,3 тыс. кв.м) общая площадь нового жилищного строительства должна составить не менее 91 тыс. кв. м, при этом среднегодовой темп жилищного строительства определен на уровне не менее 4 тыс. кв. м общей площади.

Реализация запланированных проектом мероприятий в жилищной сфере позволит достичь следующих значений целевых показателей:

- увеличение площади жилых территорий на 43% относительно существующего уровня;

- объем нового жилищного строительства не менее 91 тыс. кв. м (85% от общего объема действующего жилищного фонда);

- снос непригодного для проживания жилищного фонда в полном объеме;

- рост средней жилищной обеспеченности до 25 кв. м общей площади жилых помещений на человека (прирост 56% к существующему уровню).

Прогноз численности населения муниципального образования сельское поселение Унъюган представлен ниже (Таблица 8).

Таблица 8. Прогноз численности населения муниципального образования сельское поселение Унъюган (на конец года), чел.

| Постоянное население | Факт | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Зона обслуживания ООО ПГ «Регионтехпроект» | 3912 | 3904 | 3929 | 3946 | 3965 | 3984 | 4021 | 4115 | 4196 | 4255 |
| Зона обслуживания Таежное ЛПУ МГ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | 1488 | 1488 | 1479 | 1477 | 1475 | 1473 | 1470 | 1461 | 1452 | 1445 |
| Общая численность населения сельского поселения Унъюган | 5400 | 5392 | 5408 | 5423 | 5440 | 5457 | 5491 | 5576 | 5648 | 5700 |

## Прогнозные балансы потребления газа

Прогнозная характеристика потребления газа сельского поселения Унъюган была определена с учетом роста численности населения.

При разработке перспективного потребления газа принято доведение числа домовладений и квартир, подключенных к сетям газоснабжения, с 61 до 100%. Кроме того, изменение баланса связано с развитием децентрализованной системы теплоснабжения в индивидуальной жилой застройке.

Данные перспективного баланса потребления газа представлены ниже (Таблица 9).

Таблица 9. Прогнозная характеристика потребления газа сельского поселения Унъюган на 2014–2035 гг.

| Наименование показателей | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| Годовой расход газа | млн.м3/год | 7,62 | 8,63 | 8,80 | 8,93 | 9,11 | 9,26 | 9,41 | 10,14 | 11,01 | 12,07 |

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении газа

Расчет потребления газа сельского поселения Унъюган на расчетный срок до 2035 г. выполнен с учетом принятого сценария развития населенного пункта.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления Постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.12.2006 № 296-п «Об утверждении нормативов потребления природного газа населением при отсутствии приборов учета газа». Среднемесячная норма расхода газа на человека 13,6 м3.

Объемы газа на отопление и горячее водоснабжение определены расчетом. Исходные данные для расчета взяты из проекта «Схемы теплоснабжения сельского поселения Унъюган».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа м3/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3) (Таблица 10):

Таблица 10. Основные показатели газопотребления сельского поселения Унъюган на расчетный срок (2035г.)

| № п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Унъюган (пищеприготовление) | 5700 | 423 | 930240 |
| 2 | Котельные: |  |  |  |
|  | Котельная «ЛПУМГ» | - | 845,5 | 3502500 |
|  | Котельная «Микромодуль» | - | 539,9 | 2548750 |
|  | Котельная ул. Школьная, 12 | - | 39,7 | 115000 |
|  | Котельная ул. Тюменская, 65 | - | 55,6 | 147500 |
|  | Котельная Промышленный проезд 18 | - | 144,6 | 570625 |
| 3 | Индивидуальные газовые котельные | - | 1044,9 | 4252500 |
|  | Итого: |  | 3093,2 | 12067115 |

## Прогноз распределения расходов газа по типам абонентов

При оценке перспектив газоснабжения населения учитывались следующие факторы:

- установка индивидуальных приборов учета, постепенно ведущая к снижению объемов потребления;

- перевод индивидуальной жилой застройки с централизованного теплоснабжения на индивидуальное газовое отопление;

- постепенное увеличение численности населения к 2035 г. на 5%.

Оценка расходов газа на газоснабжение по типам абонентов представлена ниже (Таблица 11).

Таблица 11. Структура потребления газа сельского поселения Унъюган по типам абонентов

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 |
| 1 | Годовой расход газа | млн.м3/год | 7,62 | 8,63 | 8,80 | 8,93 | 9,11 | 9,26 | 9,41 | 10,14 | 11,01 | 12,07 |
| 2 | Потребление газа населением - пищеприготовление | млн.м3/год | 0,51 | 0,56 | 0,59 | 0,61 | 0,64 | 0,66 | 0,68 | 0,76 | 0,85 | 0,93 |
|  |  | % | 61 | 64 | 67 | 69 | 72 | 74 | 76 | 84 | 92 | 100 |
| 4 | Комуннально-бытовые потребители * | млн.м3/год | 7,11 | 8,07 | 8,21 | 8,32 | 8,47 | 8,60 | 8,73 | 9,38 | 10,16 | 11,14 |
|  |  | % | 64 | 72 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 84 | 92 | 100 |

*- количество газа, поставляемое промышленным потребителям, определяется на основании заявок потребителей.

## Расчет требуемой мощности пунктов редуцирования газа

На основании прогнозов потребления газа, исходя из текущего объема потребления газа населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки, в 2035 году потребление газа в сельском поселении Унъюган составит 24,13 тыс. м³/сут.

Проектом генерального плана с целью обеспечения доступа населения к сетям газоснабжения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство газопровода высокого давления диаметром 63 мм, протяженностью        0,7 км;

- строительство пунктов редуцирования газа - 2 объекта (ГРП-8, ГРП-9).

Проектом планировки территории сельского поселения Унъюган определены следующие дополнительные мероприятия:

- строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм протяженностью       6,5 км;

- строительство газопроводов низкого давления диаметром 159 мм протяженностью    2,7 км;

- строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм протяженностью        1,4 км.

Схема планируемого расположения ПРГ и их зон действия на территории сельского поселения Унъюган приведена ниже (Рисунок 5).

Основные показатели газопотребления сельского поселения Унъюган в разрезе пунктов редуцирования газа приведены ниже ().

Рисунок 5. Схема планируемого расположение пунктов редуцирования газа и их зон действия на территории сельского поселения Унъюган

Таблица 12. Основные показатели газопотребления сельского поселения Унъюган в разрезе пунктов редуцирования газа

| № п/п | Наименование | Часовой расход газа, м3 | Годовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГРП-1 | 845,5 | 3502500 |
| 2 | ГРП-2 | 9,7 | 21242,09 |
| 3 | ГРП-3 | 138,9 | 457342,1 |
| 4 | ГРП-4 | 264,8 | 872318,9 |
| 5 | ГРП-5 | 515,0 | 1875942 |
| 6 | ГРП-6 | 144,6 | 570625 |
| 7 | ГРП-7 | 172,9 | 628064,7 |
| 8 | ГРП-8 | 325,5 | 1100428 |
| 9 | ГРП-9 (проектируемый) | 86,8 | 313603,3 |
| 10 | ГРП-10 (проектируемый) | 49,6 | 176299,3 |
| 11 | ГРП Котельная "Микромодуль" | 539,9 | 2548750 |
| Всего |  | 3093,2 | 12067115 |

# Гидравлический расчет сети газоснабжения выского давления

Основной магистралью, на территории сельского поселения Унъюган является газопровод высокого давления 2-категориии. Газопровод состоит из 2-х участков. Первый участок диаметром 150 мм от компрессорной станции до перехода в газопровод диаметром 114 мм имеет протяженность 7,2 км. Второй участок диаметром 114 мм от точки врезки в газопровод диаметром 150 мм до ГРП-7 имеет протяженность 2,2 км (Рисунок 6).

Рисунок 6. Схема основной магистрали

Поскольку газопровод существующий, будет произведен гидравлический расчет, с целью определения его пропускной способности пи существующих параметрах.

Расчет выполняется согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб». При выполнении предварительного гидравлического расчета газопроводов, расчетный внутренний диаметр газопровода следует предварительно определять по формуле:

где dp — расчетный диаметр, см;

А, В — коэффициенты, определяемые в зависимости от категории сети (по давлению) и материала газопровода (Таблица 13);

Q0 — расчетный расход газа, м3/ч, при нормальных условиях;

ΔРуд — удельные потери давления (МПа/м — для сетей высокого давления);

Для расчета принимается ΔРуд=0,05 МПа.

Таблица 13. Расчетные коэффициенты

| Категория сети | А | В | m | m1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сети высокого давления, стальные | Р0/ (Рт162π2), Р0=0,101325МПа, Р0— усредненное давление газа (абсолютное) в сети, МПа. | 0,022 | 2 | 5 |

При выполнении гидравлического расчета газопроводов, диаметр газопровода следует определять с учетом степени шума, создаваемого движением газа по формуле:

где d - диаметр газопровода, см;

Q - расход газа, м3/ч, при температуре 0°С и давлении 0,10132 МПа (760 мм рт. ст.);

t - температура газа, °С, для расчета принимается t=0;

Pт - среднее давление газа (абсолютное) на расчетном участке газопровода, МПа, для расчета принимается 0,297 МПа;

V - скорость газа, м/с.

Для уточненного расчета газопровода необходимо рассчитать уточненный расход газа на участке сети по заданному падению давления.

Падение давления на участке газовой сети можно определять для сетей среднего и высокого давлений по формуле:

где Рн — абсолютное давление в начале газопровода, МПа, Величина Рн составляет 0,6 МПа ;

Рк — абсолютное давление в конце газопровода, МПа, величина Рк составляет 0,5 МПа, согласно заданных потерь давления;

Р0 = 0,101325 МПа;

 — коэффициент гидравлического трения;

l— расчетная длина газопровода постоянного диаметра, м;

d — внутренний диаметр газопровода, см;

Р0 — плотность газа при нормальных условиях, кг/м3;

Q0 — расход газа, м3/ч, при нормальных условиях.

Коэффициент гидравлического трения определяется в зависимости от режима движения газа по газопроводу, характеризуемого числом Рейнольдса,

где

v — коэффициент кинематической вязкости газа, м2/с, при нормальных условиях;

где Re — число Рейнольдса;

п— эквивалентная абсолютная шероховатость внутренней поверхности стенки трубы, для полиэтиленовых независимо от времени эксплуатации — 0,0007 см;

В зависимости от значения Re коэффициент гидравлического трения определяется:

- для ламинарного режима движения газа Re < 2000

-  = 64/Re

- для критического режима движения газа Re = 2000-4000

-  = 0,0025 Re0-333;

- (8)

- при Re > 4000 — в зависимости от выполнения условия (6);

- для гидравлически гладкой стенки (неравенство (6) справедливо):

- при 4000 < Re < 100 000 по формуле

- при Re > 100 000

Для расчетов принимается суммарное падение давление в сети 0,1 МПа, согласно режимной карты оборудования ГРП-7. Потери давления по первому участку принимаются для расчета 0,08 МПа по второму 0,02 МПа.

Расчет пропускной способности газопровода высокого давления приведен ниже (Таблица 14).

Таблица 14. Расчет пропускной способности газопровода высокого давления

| Расход газа м 3/час | Первый участок, диаметром 159 мм |  | Второй участок, диаметром 114 мм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимальный расчетный диаметр мм | Скорость газа м/сек | Минимальный расчетный диаметр мм | Скорость газа м/сек |
| 1000 | 69.8 | 2.62 | 72.65 | 5.89 |
| 1250 | 76.31 | 3.27 | 79.44 | 7.37 |
| 1500 | 82.09 | 3.93 | 85.45 | 8.84 |
| 1750 | 87.31 | 4.58 | 90.88 | 10.32 |
| 2000 | 92.1 | 4.66 | 95.87 | 11.79 |
| 2250 | 96.54 | 5.89 | 100.49 | 8.49 |
| 2500 | 100.69 | 6.55 | - | - |
| 2750 | 104.61 | 7.2 | - | - |
| 3000 | 108.31 | 7.86 | - | - |
| 3250 | 111.84 | 8.51 | - | - |
| 3500 | 115.2 | 9.17 | - | - |
| 3750 | 118.42 | 9.82 | - | - |
| 4000 | 121.52 | 10.48 | - | - |
| 4250 | 124.5 | 11.13 | - | - |
| 4500 | 127.38 | 11.79 | - | - |
| 4750 | 130.17 | 12.44 | - | - |
| 5000 | 132.87 | 13.1 | - | - |

Приведённый расчет показывает, что увеличения пропускной способности газопровода высокого давления не требуется.

# Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем газоснабжения

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем газоснабжения

При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованных систем газоснабжения в рамках схемы газоснабжения обеспечено решение следующих задач:

- обеспечение абонентов доступом к сетям газоснабжения;

- организация централизованного газоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

При разработке генерального плана сельского поселения Унъюган система газоснабжения правильно спроектирована и обоснована.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем газоснабжения сельского поселения Унъюган являются:

- обновление основного оборудования объектов и сетей централизованной системы газоснабжения сельского поселения Унъюган.

Принципами развития централизованной системы газоснабжения сельского поселения Унъюган являются:

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой газоснабжения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование схемы газоснабжения на основе последовательного планирования развития системы газоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованной системы газоснабжения сельского поселения Унъюган, являются:

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов;

- реконструкция и модернизация сети газоснабжения;

- строительство сетей и сооружений для газоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий.

## Различные сценарии развития централизованных систем газоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

Особенностью системы газоснабжения сельского поселения Унъюган заключается в том, что она по составу является объединенной, тупиковой и зонированной. Зоны действия пунктов редуцирования газа покрывают практически полностью территорию населенного пункта.

Сценарием развития предусматривается расширение зон жилой застройки, что требует увеличение сетей и объектов газоснабжения.

## Перечень основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения

При обосновании предложений по строительству и реконструкции линейных объектов централизованных систем газоснабжения и сооружениях на них (в рамках схемы газоснабжения муниципального образования) рекомендуется решать следующие задачи:

- организация централизованного газоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- предварительный выбор трасс, очередности строительства;

- определение ориентировочного объема инвестиций для строительства и реконструкции и модернизации линейных объектов.

Система газоснабжения сельского поселения Унъюган предусматривается с учетом его развития на расчетный срок. Основные мероприятия по реализации схемы газоснабжения сельского поселения Унъюган указаны ниже (Таблица 15).

Таблица 15. Основные мероприятия по реализации схемы газоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство сетей и объектов газоснабжения, предусмотренных генеральным планом |  |
| 1 | Строительство пункта редуцирования газа ГРП-9 в районе улицы Промышленный проезд | 2014-2035 |
| 2 | Строительство пункта редуцирования газа ГРП-10 в створе ул. Матросова | 2014-2021 |
| 3 | Строительство газопровода высокого давления диаметром 63 мм, протяженностью 0,7 км. В северной части поселка для подачи газа на ГРП-10 | 2014-2035 |
|  | Строительство сетей и объектов газоснабжения, предусмотренных проектом планировки |  |
| 4 | Строительство газопровода низкого давления диаметром 63 мм, для подачи газа потребителям от ГРП-2 протяженностью 0,2 км. | 2014-2035 |
| 5 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-3: - диаметром 110 мм протяженностью 0,94 км.; - диаметром 63 мм протяженностью 0,82 км. | 2014-2035 |
| 6 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-4 диаметром 110 мм протяженностью 0,59 км | 2014-2035 |
| 7 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-7 диаметром 110 мм протяженностью 0,39 км | 2014-2035 |
| 8 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-8: - диаметром 110 мм протяженностью 0,88 км; - диаметром 63 мм протяженностью 0,41 км; - диаметром 159 мм протяженностью 1,17 км. | 2014-2035 |
| 9 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-9: - диаметром 110 мм протяженностью 1,12 км; - диаметром 159 мм протяженностью 0,94 км. | 2014-2035 |
| 10 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-10: - диаметром 110 мм протяженностью 2,58 км; - диаметром 159 мм протяженностью 0,55 км. | 2014-2021 |

При этом ожидаются следующие результаты:

- подача газа в районы перспективной застройки не имеющий централизованной системы газоснабжения.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения

При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем газоснабжения должно быть обеспечено решение следующих задач:

- организация и обеспечение централизованного газоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

- обеспечение газоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

В рамках выполнения мероприятий данной схемы газоснабжения до 2035г. планируется поэтапное проведение реконструкции существующих аварийных и изношенных газопроводов, маршруты прохождения вновь создаваемых инженерных сетей будут совпадать с трассами существующих коммуникаций. Также предусмотрена реконструкция действующих.

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованной системы  газоснабжения ниже (приложения 1-2).

Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения представлены ниже (Таблица 16, Таблица 17).

Таблица 16. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схемы газоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Техническое обоснование |
| --- | --- | --- |
|  | Строительство сетей и объектов газоснабжения, предусмотренных генеральным планом |  |
| 1 | Строительство пункта редуцирования газа ГРП-9 в створе ул. Матросова | Подача газа перспективной жилой застройке в северной части поселка |
| 2 | Строительство пункта редуцирования газа ГРП-10 в районе улицы Промышленный проезд | Подача газа перспективной жилой застройке в центральной части поселка |
| 3 | Строительство газопровода высокого давления диаметром 63 мм, протяженностью 0,7 км. В северной части поселка для подачи газа на ГРП-9 | Подача газа на ГРП-9 |
|  | Строительство сетей и объектов газоснабжения, предусмотренных проектом планировки |  |
| 4 | Строительство газопровода низкого давления диаметром 63 мм, для подачи газа потребителям от ГРП-2 протяженностью 0,2 км | Подача газа перспективной жилой застройке в южной части поселка |
| 5 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-3: - диаметром 110 мм протяженностью 0,94 км.; - диаметром 63 мм протяженностью 0,82 км. | Подача газа перспективной жилой застройке в южной части поселка |
| 6 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-4 диаметром 110 мм протяженностью 0,59 км | Подача газа перспективной жилой застройке в южной части поселка |
| 7 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-7 диаметром 110 мм протяженностью 0,39 км | Подача газа перспективной жилой застройке в северной части поселка |
| 8 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-8: - диаметром 110 мм протяженностью 0,88 км.; - диаметром 63 мм протяженностью 0,41 км.; - диаметром 159 мм протяженностью 1,17 км.; | Подача газа перспективной жилой застройке в северной части поселка |
| 9 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-9: - диаметром 110 мм протяженностью 1,12 км.; - диаметром 159 мм протяженностью 0,94 км.; | Подача газа перспективной жилой застройке в центральной части поселка |
| 10 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-10: - диаметром 110 мм протяженностью 2,58 км.; - диаметром 159 мм протяженностью 0,55 км.; | Подача газа перспективной жилой застройке в северной части поселка |

# Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы газоснабжения

При сжигании природного газа производится меньше всего диоксида углерода на единицу энергии, поставляемой потребителю, чем при сжигании других распространенных видов топлива. Благодаря своей химической структуре с большим содержанием водорода, газ производит на 40% меньше диоксида углерода, чем антрацит. Достоинством является также то, что топочный газ не загрязнен твердыми частицами и агрессивными соединениями серы, поэтому процесс утилизации сбросной теплоты отходящих газов в газовых котельных осуществляется легче.

Реконструкция сети газоснабжения позволит на расчетный срок не использовать на территории сельского поселения Унъюган иные виды топлива теплоисточников, кроме природного газа.

# Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем газоснабжения

Для проведения модернизации системы газоснабжения сельского поселения Унъюган необходимо реализовать технические мероприятия по строительству объектов и сетей газоснабжения (Таблица 17).

Таблица 17. Перечень мероприятий по новому строительству системы газоснабжения сельского поселения Унъюган

| № п/п | Наименование мероприятия | Год реализации мероприятия | Финансовые затраты на реализацию, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство сетей и объектов газоснабжения |  |  |  |
| 1 | Строительство пункта редуцирования газа ГРП-9 в створе ул. Матросова | 2014-2035 | 199,2 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 2 | Строительство пункта редуцирования газа ГРП-10 в районе улицы Промышленный проезд | 2014-2021 | 199,2 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 3 | Строительство газопровода высокого давления диаметром 63 мм, протяженностью 0,7 км. В северной части поселка для подачи газа на ГРП-9 | 2014-2035 | 833 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 4 | Строительство газопровода низкого давления диаметром 63 мм, для подачи газа потребителям от ГРП-2 протяженностью 0,2 км | 2014-2035 | 238 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 5 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-3: - диаметром 110 мм протяженностью 0,94 км; - диаметром 63 мм протяженностью 0,82 км. | 2014-2035 | 2315 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 6 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-4 диаметром 110 мм протяженностью 0,59 км | 2014-2035 | 841 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 7 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-7 диаметром 110 мм протяженностью 0,39 км. | 2014-2035 | 555 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 8 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-8: - диаметром 110 мм протяженностью 0,88 км; - диаметром 63 мм протяженностью 0,41 км; - диаметром 159 мм протяженностью 1,17 км. | 2014-2035 | 3982 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 9 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-9: - диаметром 110 мм протяженностью 1,12 км; - диаметром 159 мм протяженностью 0,94 км. | 2014-2035 | 3396 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |
| 10 | Строительство газопровода низкого давления, для подачи газа потребителям от ГРП-10: - диаметром 110 мм протяженностью 2,58 км; - диаметром 159 мм протяженностью 0,55 км. | 2014-2021 | 4731 | Окружной бюджет, местный бюджет, средства организаций коммунального комплекса, внебюджетные источники |

Примечание. Данные стоимости мероприятий являются ориентировочными, подлежат актуализации на момент реализации мероприятий и должны быть уточнены после разработки проектно-сметной документации.

# Целевые показатели развития централизованных систем газоснабжения

Развитие услуг в области газоснабжения напрямую связано с социально- экономическим развитием сельского поселения Унъюган. При реализации мероприятий по реконструкции и модернизации системы газоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы газоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом:

- бесперебойная подача газа потребителям.

Основными показателями работы системы газоснабжения с учетом перечня мероприятий по развитию системы газоснабжения являются:

- оказание услуг газоснабжения для вновь строящихся объектов капитального строительства.

Основные производственные показатели работы системы газоснабжения сельского поселения Унъюган с учетом перечня мероприятий на 2035 год представлены ниже (Таблица 18).

Таблица 18. Основные производственные показатели работы системы газоснабжения сельского поселения Унъюган на 2035 г.

| № п.п | Производственные показатели | 2013 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации природного газа, м3/год | 5 587 980 | 12 067 115 |

В соответствии с действующим законодательством представительный орган и администрация поселения вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь характеризуется надежностью их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяют определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более чем 10-кратного роста аварийности за последние 10 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса сельского поселения Унъюган и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения Унъюган без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе. Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Целевые показатели развития централизованных систем газоснабжения представлены ниже (Таблица 19).

Таблица 19. Целевые показатели развития централизованных систем газоснабжения

| Вид показателя | Наименование показателя | 2013 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели доступности коммунальных услуг для населения | Доля потребителей в жилых домах и квартирах, имеющих возможность подключения к сетям газоснабжения , % | 99 | 100 |
|  | Доля потребителей в жилых домах, и квартирах подключенных к сетям газоснабжения, % | 61,3 | 100 |

# Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы газоснабжения

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующими организациями (филиал Западного треста по Октябрьскому району ОАО Газпром газораспределение Север и Таежным ЛПУ МГ) в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем газоснабжения, путем эксплуатации которых обеспечиваются, газоснабжение в порядке, установленном Федеральным законом от 31.04.1999 №416–ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

Постановка бесхозяйного недвижимого имущества на учет в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, признание в судебном порядке права муниципальной собственности на указанные объекты осуществляется структурным подразделением администрации поселения, осуществляющим полномочия администрации поселения по владению, пользованию и распоряжению объектами муниципальной собственности поселения.

В ходе работы по разработке схемы газоснабжения, выявлено 8,111 км бесхозяйных газопроводов.

# Приложение 2

Рисунок 7. Схема развития системы газоснабжения сельского поселения Унъюган