Памятка о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей

- Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности здания:

  - наличие инструкции о мерах пожарной безопасности (п.6 ППБ 01-03);

  - наличие инструкции, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, разработанной в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре (п.16 ППБ 01-03).

- Содержание здания, сооружений и помещений, инженерных сетей:

  - наличие планов эвакуации с учетом реального расположения помещений (поэтажных, общих, секционных) (п.16 ППБ 01-03);

  - наличие в помещениях на видных местах табличек с указанием номера телефона вызова пожарной охраны (п.13 ППБ 01-03);

  - проведение проверки состояния огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций не реже двух раз в год (п.36 ППБ 01-03);

  - исключение использования чердака, технического этажа, венткамер и других технических помещений для организации мастерских, хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов (п.40 ППБ 01-03);

  - исключение размещения в лифтовых холлах кладовых и других помещений (п.40 ППБ 01-03);

  - содержание в исправном состоянии наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) здания (не реже одного раза в пять лет должны подвергаться эксплуатационным испытаниям) (п.41 ППБ 01-03);

  - обеспечение эксплуатации электрических сетей, электроустановок, и контроля их технического состояния в строгом соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике (п.57 ППБ 01-03).

- Состояние эвакуационных путей и выходов:

  - наличие и содержание в исправном состоянии объемных самосветящихся знаков пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети, используемых на путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»). Включение эвакуационного освещения автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п.61 ППБ 01-03);

  - наличие на дверях эвакуационных выходов запоров, обеспечивающих людям, находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа (п.52 ППБ 01-03);

  - наличие предусмотренных проектом дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (п.40 ППБ 01-03);

  - недопущение превышения числа людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек - зрительные, обеденные, выставочные, торговые, биржевые, спортивные, культовые и другие залы), количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре (п.43 ППБ 01-03);

  - недопущение загромождений мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы (п.40 ППБ 01-03);

  - недопущение размещения в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовых (чуланов), а также хранения под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели и других горючих материалов (п.40 ППБ 01-03);

  - закрытие на замок дверей чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты (п.44 ППБ 01-03);

  - недопущение загромождения эвакуационных путей и выходов (в том числе проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей) различными материалами, изделиями, оборудованием, мусором и другими предметами (п.53 ППБ 01-03);

  - недопущение устройства в тамбурах выходов сушилок и вешалок для одежды, гардеробов, а также недопущение хранения (в том числе временно) инвентаря и материалов (п.53 ППБ 01-03);

  - недопущение установки на путях эвакуации устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (п.53 ППБ 01-03);

  - недопущение фиксирования самозакрывающихся дверей лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также недопущение снятия этих дверей (п.53 ППБ 01-03);

  - надежное крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов (п.56 ППБ 01-03).

- Наличие, и работоспособность систем противопожарной защиты:

  - наличие в помещении диспетчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) пожарной автоматики. Наличие в диспетчерском пункте (на пожарном посту) телефонной связи и исправных электрических фонарей (не менее 3 шт.) (п.97 ППБ 01-03).

  - отсутствие изменений объемно-планировочных решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией) (п.40 ППБ 01-03);

  - постоянное содержание в исправном рабочем состоянии противопожарных систем и установок здания (противодымной защиты, средств пожарной автоматики, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, клапанов и т. п.) (п.53 ППБ 01-03);

  - содержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода. Проведение проверки их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Не реже одного раза в год проведение перекатки рукавов на новую скатку (п. 89, 91 ППБ 01-03);

  - наличие исправных огнетушителей в количестве, определенных правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (п. 108 ППБ 01-03). На корпуса огнетушителей наносятся порядковые номера, информация указывается в специальном журнале;

  - содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов, обеспечение подъезда к источникам противопожарного водоснабжения (п. 89 ППБ 01-03);

  - обеспечение бесперебойным питанием электродвигателей пожарных насосов (п. 89 ППБ 01-03);

  - содержание в исправном состоянии дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, свободными для проезда пожарной техники (п. 23 ППБ 01-03);

  - наличие указателей направления движения к гидрантам и водоемам (водоисточникам) на которых нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника (п. 90 ППБ 01-03);

  - наличие в помещении насосной станции общей схемы противопожарного водоснабжения и схемы обвязки насосов. Указание назначения каждой задвижки и пожарного насоса-повысителя. Наличие инструкции, определяющей порядок включения насосов-повысителей (п. 92 ППБ 01-03);

  - проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. Наличие договора на обслуживание систем со специализированной организацией, имеющей лицензию (п. 96 ППБ 01-03).

- Готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара:

  - проведение практических тренировок всех задействованных для эвакуации работников в соответствии с инструкцией, определяющей действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, разработанной в дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре (п. 16 ППБ 01-03);

  - наличие у обслуживающего персонала электрических фонарей на случай отключения электроэнергии (не менее одного на каждого работника) (п. 55 ППБ 01-03);

  - проведение обучения работников предприятия мерам пожарной безопасности в соответствии с нормами пожарной безопасности (п. 7, 15 ППБ 01-03).

6. Основные требования при использовании и хранении пиротехнической продукции, применении электрогирлянд:

В соответствии с п. 50 ППБ 01-03 при организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей:

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в светлое время суток;

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.

Запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.

Устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, представления и т. п.), должны перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении (п.19 ППБ 01-03).

Хранение и использование пиротехнических изделий должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями специальных правил (Временных правил транспортирования, хранения и применения фейерверочных изделий от 20.05.1970 г). Изготовление их кустарным способом, а также хранение в зрелищных учреждениях, в местах с массовым пребыванием людей не разрешается (п.157 ППБ 01-03).

На сцене не разрешается курение, применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры и т. п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов огневых эффектов (п.153 ППБ 01-03).

___________________________________________________      _______________________________________________        _________________________________________________

(должность руководителя, ответственного за ПБ)                                               (личная подпись)                                                                                              (Ф.И.О.)